## FM-OP-42 (AIR-02)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องผลิตน้ำเย็น (Water Chiller)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : | เครื่องผลิตน้ำเย็น (Water Chiller)
| รายละเอียด : | เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ถือว่าเป็นหัวใจของระบบปรับอากาศประเภทนี้ ในการออกแบบระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทำน้ำเย็นนี้
เครื่องทำน้ำเย็นจะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่เข้าและออกจากเครื่องระเหย (Evaporator) ให้ได้ 12 C และ 7 C โดยมีอัตรา
การไหลของน้ำเย็นตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิตอยู่ที่ 2.4 แกลลอนต่อนาทีต่อตันความเย็น ภายในประกอบไปด้วยระบบ
ทำน้ำเย็นชิลเลอร์จะอาศัยน้ำเป็นตัวนำพาความเย็นไปยังห้องหรือจุดต่างๆ โดยน้ำเย็นจะไหลไปยังเครื่องทำลมเย็น (Air Handling Unit
: AHU หรือ Fan Coil Unit : FCU) ที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่จะปรับอากาศ จากนั้นน้ำที่ไหลออกจากเครื่องทำลมเย็นจะถูกปั๊มเข้าไปใน
เครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องและไหลเวียนกลับไปยังเครื่องทำลมเย็นอยู่เช่นนี้
เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หากแบ่งตามลักษณะการระบายความร้อนที่เครื่องควบแน่น (Condenser) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)
โดยปกติขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 500 ตัน เหมาะสำหรับพื้นที่ปรับอากาศที่มีข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้ง หรือระบบน้ำสำหรับ
ระบายความร้อน ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศจะอยู่ระหว่าง 1.4 -1.6 กิโลวัตต์ต่อตัน
2. ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller)
ใช้สำหรับระบบที่ต้องการขนาดการทำความเย็นมาก ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำดีกว่า
ระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยจะอยู่ระหว่าง 0.62-0.75 กิโลวัตต์ต่อตัน อย่างไรก็ตามเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ
ต้องมีการลงทุนที่สูงกว่าเนื่องจากต้องมีการติดตั้งหอระบายความร้อน (Cooling Tower) เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser
Water Pump) และยังต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกกร่อน และตะกรันในระบบท่อและเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นต่ำลง
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-02), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-02).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องผลิตน้ำเย็น (Water Chiller)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [5 empty] | จาก | :
โครงการ : | [6 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ |  |  |  |  | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : | [6 empty] | วันที่ | :
1. Data of Chiller Water
Brand | Chiller : |  | Model | Chiller : |  |  | Serial No. |  |  | Chiller :
| Compressor : |  |  | Compressor : | [5 empty] | Compressor :
Description |  |  | Design |  | Submission |  |  |  | Test Run
1.1 Generator Data
1.1.1 Chiller Water Type
1.1.2 Chiller Water Capacity : Ton/KW
1.1.3 Substances Refrigeration
1.1.4 Starter Type
1.2 Evaporator
1.2.1 Evaporator Pressure : PSI/KPs.
1.2.2 Water Pressure
1.2.3 Entering : PSI/KPs.
1.2.4 Leaving : PSI/KPs.
1.2.5 Water Pressure Drop. : PSI/KPs.
1.2.6 Evaporator Temperature : º C/ º F
1.2.7 Water Temperature
1.2.8 Entering : º C/ º F
1.2.9 Leaving : º C/ º F
1.2.10 Water Temperature Drop. : º C/ º F
1.2.11 Water Flow Rate : US. GPM.
1.3 Condenser
1.3.1 Condenser Pressure : PSI/KPs.
1.3.2 Water Pressure
1.3.3 Entering : PSI/KPs.
1.3.4 Leaving : PSI/KPs.
1.3.5 Water Pressure Drop. : PSI/KPs.
1.3.6 Condenser Temperature : º C/ º F
1.3.7 Water Temperature
1.3.8 Entering : º C/ º F
1.3.9 Leaving : º C/ º F
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [8 empty] | FM-OP-42 (AIR-02), 26/07/23
Description |  |  | Design |  | Submission |  |  |  | Test Run
1.3.10 Water Temperature Drop. : º C/ º F
1.3.11 Water Flow Rate : US. GPM.
1.4 Compressor
1.4.1 Suction Pressure : PSI/KPs.
1.4.2 Suction Temperature : º C/ º F
1.4.3 Discharge Pressure : PSI/KPs.
1.4.4 Discharge Temperature : º C/ º F
1.4.5 Oil
1.4.6 Pressure : PSI/KPs.
1.4.7 Temperature: º C/ º F
1.5 Motor
1.5.1 Motor Speed : rpm
1.5.2 Power Supply : V/Ph/Hz.
1.5.3 Power Consumption : HP/KW
1.5.4 Amperage : Amp.
1.5.5 Crankcase Heater Amp.
1.5.6 Chiller Water Control Setting
1.5.7 Condenser Water Control Setting
1.5.8 Low Pressure Cutout Setting
1.5.9 High Pressure Cutout Setting
1.6 Refrigerantion | [8 empty] | Yes |  |  | No
1.6.1 Oil Level Check
1.6.2 Oil Failure Switch Differential
1.6.3 Refrigerant Level Check
1.6.4 Relief Valve Seting
1.6.5 Unloader Setpoint
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [8 empty] | FM-OP-42 (AIR-02), 26/07/23
Description |  |  | Design |  | Submission |  |  |  | Test Run
[9 empty] | Yes |  |  | No
1.6.6 % Cylinder Unloader /
% of Inlet Guide Vane
1.6.7 Purge Operation Check
1.6.8 Bearing Temperature
1.6.9 Vane Position
1.6.10 Demand Limit
1.6.11 Low Temperature Cutout Setting
2. Control Panel
2.1 Circuit Breaker Rating : Amp.
2.2 Line Voltage : R/S/T
2.3 Motor Running Current : R/S/T
2.4 Overload Setting : Amp.
2.5 Starter Type
3. Accessories Setting
3.1 Differential Pressure Switch Setting
3.1.1Across Fan : Pa
3.1.2 Across Filter : Pa
3.2 Differential Pressure Transmitter Setting
3.2.1 Maximum Input : Inch of Water
3.3 Balancing Valve Setting : No. Turn Wheel
4. Accessories Activated
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
4.1 Emergency Stop
4.2 Modulating 2-Ways Valve
4.3 Room Thermostat
4.4 Fan Speed Control (Low/Mid/High)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (AIR-02), 26/07/23
5. Room Condition Measuring
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
5.1 Average Room Temperature : 75 º F
5.2 Average Sound Level : 45 dB(A)
6. Signal Activated
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
6.1 Shut Down from Command of Fire Alarm
6.2 Shut Down when FM-200/CO2 Activated
7. BMS Measurement Function
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
7.1 Differential Pressure Switch Across Fan
7.2 Differential Pressure Sensor
7.3 Supply Air Temperature
8. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
8.1 Supply Air Fan On/Off Status
9. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
9.1 Differential Pressure Switch Across
Fan Failure
9.2 Differential Pressure Switch Across
Filter
9.3 Supply Air Fan Trip Alarm
10. BMS Control Function
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
10.1 Supply Air Fan Programe Start / Stop
10.2 Modulating 2-Ways Valve Control
11. Functional Test Result
Fail |  |  | Pass |  |  |  | Acceptance
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (AIR-02), 26/07/23
12. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model |  |  |  | Serial No.
13. Notes
1) | Item 1.1.1 Sensible Heat Data Test from Formular {1.08 x Air Flow (CFM) x (Entering Air Temperature - Leaving Air Temperature °FDB)}
2) | Item 1.1.1 Total Heat Data Test from Formular {500 x Water Flow (GPM) x (Entering Water Temperature - Leaving Water Temperature °F)}
3) | Item 1.4.3 Read from Fan Curve
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) | ) |  |  |  | ( |  |  |  | )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( | ) |  |  |  | ( |  |  |  | )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (AIR-02), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-02).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องผลิตน้ำเย็น (Water Chiller)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
หลักการทำงานของชิลเลอร์ (Chiller)
คือ จะนำสารทำความเย็นที่ถูกส่งมาจากคอมเพลสเซอร์ (Compressor) ที่มีแรงดันสูงและผ่าน การระบายความร้อนมาจากคอนเดนเซอร์
(Condenser) จนมีสถานะเป็นของเหลวและแรงดันสูง มาลดแรงดันโดยผ่านอุปกรณ์ลดแรงดัน โดยส่วนมากนิยมใช้คือ เอ็กแปนชั่นวาล์ว
(Expansion Valve) และยังมีอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ออริฟิด วาล์ว (Orifice Valve) โดยในระหว่างการลดแรงดันของสารทำความเย็นที่ถูกส่งมาจาก
คอมเพลสเซอร์ และผ่านการระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์แล้วนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นและเกิดความเย็นจากการ
เปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็น เราจึงนำความเย็นที่ได้จากการเปลี่ยนสถานะไปใช้งาน โดยการเปลี่ยนสถานะการทำความเย็นนี้เกิดขึ้นหลัง
ลดแรงดัน และอุปกรณ์ทำความเย็นและถ่ายเทความเย็นของสารทำความเย็นที่เปลี่ยนสถานะแล้วเราเรียกว่า อีเวปโปเรเตอร์ (Evaporator) โดยใช้
ปั๊มส่งน้ำให้ไหลผ่านชุด อีเวปโปเรเตอร์ (Evaporator) เพื่อถ่ายเทความย็นจากชุด อีเวปโปเรเตอร์ (Evaporator) และนำความเย็นที่ถูกถ่ายเทมา
กับน้ำซึ่งเป็นน้ำเย็นแล้วไปใช้งาน ส่วนในระของสารทำความเย็นนั้น เมื่อถูกลดแรงดันและถ่ายเทความเย็นออกแล้วจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลว
แรงดันต่ำเป็นไปแรงดันต่ำ เนื่องจากสารทำความเย็นได้สูญเสียความเย็นในตัวเองให้กับชุดถ่ายเทความเย็น อีเวปโปเรเตอร์ (Evaporator) ที่ถูกน้ำ
มาถ่ายเทความเย็นออกไปทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิสูงขึ้นจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นเราเรียกว่าการเกิด Superheat
หรือ ความร้อนยิ่งยวด จนทำให้สารทำความทำความเย็นกลายเป็นไอ (Vapor) และถูกส่งกลับไปยังคอมเพลสเซอร์ (Compressor) เพื่อเพิ่มแรงดัน
กลับมาเป็นวัฏจักรอีกครั้งหนึ่งโดยเราจะอธิบายวัฏจักรของสารทำความเย็นให้ท่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น
อุปกรณ์หลักที่สำคัญ ในชิลเลอร์ (Chiller) มีรายละเอียดดังนี้
| 1. | คอยล์ร้อน หรือตัวควบแน่น (Condenser) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ระบายความร้อนให้กับสารทำความเย็นที่ระเหยกลายเป็นก๊าซและเพื่อให้เกิด
การควบแน่นของสารทำความเย็นเป็นของเหลว คอยล์ร้อนมีทั้งชนิดที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled) และชนิดระบายความ
ร้อนด้วยน้ำ (Water-Cooled)
| 2. | คอยล์เย็น (Evaporator) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความเย็น โดยดิ่งความร้อนที่อยู่โดยรอบคอยล์เย็น เพื่อทำให้สารทำความเย็นซึ่งเป็น
ของเหลวระเหยกลายเป็นก๊าซ ผลที่ได้คือความเย็นเกิดขึ้น
| 3. | อุปกรณ์ลดความดัน (Expansion Valve) คือ อุปกรณ์ควบคุมปริมาณสารทำความเย็นที่ไหลเข้าไปในคอยล์เย็นและช่วยลดความดันของ
สารทำความเย็นลง เช่น Thermal Expansion Valve และ Capillary Tube เป็นต้น ผลที่ได้คือสารทำความเย็นที่มีสภาพเป็นก๊าซ
| 4. | คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คือ อุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นในสภาพที่เป็นก๊าซเข้ามาและอัดให้เกิดความดันสูงซึ่งทำให้
ก๊าซมีความร้อนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คอมเพรสเซอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีทั้งชนิดที่เป็นแบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) แบบโรตารี่
(Rotary Compressor) หรืออาจเป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal Compressor) และแบบที่นิยมใช้ในเครื่องปรับ
Chiller Refrigerant Cycle
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (AIR-02), 26/07/23
| 5. | โยกย้ายหัวจ่ายได้ง่าย อันนนี้มีข้อจำกัดที่ฝ้าจะต้องเป็นแบบที-บาร์ (T-bar) เพราะหัวจ่ายของระบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสลอต
(SlotDiffuser) ซึ่งงมีความยาวมาตรฐานเท่ากับแผ่นฝ้าที-บาร์ เมื่อต้องการย้ายตำแหน่งหัวจ่ายก็เพียงแต่ถอดสกรูยึดออก แล้วยกไปตั้งบน
ตำแหน่งใหม่ โดยยกแผ่นฝ้าเดิมไปเปลี่ยนกับแผ่นฝ้าตำแหน่งใหม่ด้วย ปัญหาเรื่องท่อลมที่ต่อจากกล่องควบคุมปริมาณลมไปยังหัว
จ่ายลมก็ไม่มี เนื่องจากใช้ท่อสมอ่อนอยู่แล้ว วิธีนี้ลดปัญหาเรื่องการติดตั้งหัวจ่ายสำหรับบริเวณที่มีการกั้นห้องใหม่ลงได้อย่างมาก
ถ้าพูดถึงการทำงานของระบบ VAV จัดว่าเป็นระบบที่ดีกว่าระบบปริมารลมคงที่แต่ก็ยังด้อยกว่าระบบรีฮีท เพราะเมื่อโหลดลดลง ระบบ
VAV ก็ไม่สามารถควบคุมความชื้นตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้ระบบ VAV ในสมัยก่อนยังมีปัญหาที่ว่า เมื่อโหลดลดลงมาก จนเกือบไม่มี
โหลดเลยปริมาณลมก็จะลดลงมาก มากจนปริมาณลมหมุนเวียนไม่เพียงพอ ทำให้คนที่อยู่รู้สึกอึดอัด จึงได้มีการพัฒนาระบบขึ้นใหม่
เรียกว่า VAV รีฮีท ซึ่งเป็นการรวมระบบ VAV และระบบรีฮีทเข้าด้วยกันโดยที่ระบบ VAV ก็ยังคงทำหน้าที่โดยปกติต่อเมื่อโหลดลดลงมา
จนปริมารลมลดลง'ต่ำสุดจนถึงค่าๆ หนึ่ง คือประมาณ 30% ของปริมาณลมทั้งหมด ก็จะถูกควบคุมไม่ให้ปริมาณลมลดลงไปอีก ต่อจากนั้น
ระบบรีฮีทก็จะข้ามาทำ'หน้าที่เควบคุมอุณหภูมิแทนระบบ VAV ต่อไป จนมีโหลดเพิ่มขึ้นก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิม ระบบนี้จึงจัดว่าเป็นระบบ
ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (AIR-02), 26/07/23