## FM-OP-42 (AIR-03)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : |  | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : |  | หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower)
| รายละเอียด : |  | หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความเย็น ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้ำที่ใช้
หล่อเย็น คอนเดนเซอร์ หอผึ่งน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้อุณหภูมิควบแน่นของสารทำความเย็นต่ำลง มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น และความสามารถในการทำความเย็นสูงขึ้น นับได้ว่า หอผึ่งน้ำหล่อเย็นเป็น อุปกรณ์ที่สำคัญ
ในการทำงานของระบบทำความเย็น
หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower)
หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) โดยแบ่งตามทิศทางการแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถแยกได้เป็นประเภท 2 ประเภท ได้ดังนี้
|  |  | 1. | หอผึ่งน้ำ แบบน้ำและอากาศไหลสวนทางกัน (Counter Flow)
หอผึ่งน้ำชนิดนี้จะปล่อยน้ำที่อุณหภูมิสูงไหลลงมาจากด้านบน และดูดอากาศเข้าทางด้านล่าง ทำให้น้ำและอากาศไหล
สวนทางกัน ดังรูป
|  |  | รูปที่ 1 หอผึ่งน้ำ แบบน้ำและอากาศไหลสวนทางกัน (Counter Flow) |  |  | รูปที่ 2 ลักษณะการถ่ายเทความร้อน แบบน้ำ
และอากาศไหลสวนทางกัน (Counter Flow)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (AIR-03), 26/07/23
|  |  | 2. | หอผึ่งน้ำ แบบน้ำและอากาศไหลตั้งฉากกัน (Cross Flow)
หอผึ่งน้ำชนิดนี้จะปล่อยน้ำอุณหภูมิสูงไหลลงมาจากด้านบน และดูดอากาศเข้าจากด้านข้างทำให้น้ำและอากาศไหลตั้งฉากัน
ดังรูป
รูปที่ 3 หอผึ่งน้ำ แบบน้ำและอากาศไหลตั้งฉากกัน (Cross Flow)
รูปที่ 4 ลักษณะการถ่ายเทความร้อน แบบน้ำและอากาศไหลตั้งฉากกัน (Cross Flow)
| หมายเหตุ : |  | หอผึ่งน้ำแบบน้ำและอากาศไหลตั้งฉากกัน (Cross Flow) เป็นที่นิยมใช้มากกว่า หอผึ่งน้ำแบบน้ำและอากาศไหล สวนทางกัน
(Counter Flow) เนื่องจาก "เพราะสิทธิภาพการทำงานดีกว่า"
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (AIR-03), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-03).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลน์แอ็นซ์ จำกัด | [8 empty] | จาก | :
โครงการ : | [9 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [6 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [9 empty] | วันที่ | :
1. Data of Cooling Tower
Brand | Chiller : |  | Model | Chiller : | [5 empty] | Serial No. |  | Chiller :
| Compressor : |  |  | Compressor : | [7 empty] | Compressor :
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
[10 empty] | Cell No.1 |  | Cell No.2 | Cell No.3 | Cell No.4
1.1 Cooling Tower Type
1.2 Minimum Capacity
1.3 Water Flow Rate
1.4 Water Temperature
1.4.1 Entering
1.4.2 Leaving
1.5 Ambient Temperature
1.6 Approch (Water Lev.-Amb.)
1.7 Range (Water Entering - Leaving)
1.8 Air Flow Rate/Cell
1.9 Fan Speed
1.10 Fan Data (Dia.x No. x f)
1.11 Motor
1.11.1 Motor Speed
1.11.2 Motor Speed
1.11.3 Motor Speed
2. Control Panel Board
2.1 Circuit Breaker Rating : Amp.
2.2 Line Voltage : R/S/T
2.3 Motor Running Current : R/S/T
2.4 Overload Setting : Amp.
2.5 Starter Type
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [11 empty] | FM-OP-42 (AIR-03), 26/07/23
3. Accessories Setting
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
|  |  | Cell No. 1 | Cell No. 2 |  | Cell No. 3 |  |  | Cell No. 4 | Cell No.1 |  | Cell No.2 | Cell No.3 | Cell No.4
3.1 Emergency Stop
3.2 Motorized Butterfly Valve
4. Accessories Activated
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
4.1 Water Temperature
4.2 Water Flow Quantity
5. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
|  |  | Cell No. 1 | Cell No. 2 |  | Cell No. 3 |  |  | Cell No. 4 | Cell No.1 |  | Cell No.2 | Cell No.3 | Cell No.4
5.1 Cooling Tower Fan Status
5.2 Cooling Tower Fan Status
5.3 Cooling Tower Fan Status
6. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model | [6 empty] | Serial No.
7. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [11 empty] | FM-OP-42 (AIR-03), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... | [6 empty] | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) | ) | [6 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [6 empty] | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( | ) | [6 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [11 empty] | FM-OP-42 (AIR-03), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-03).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
หลักการทำงานของ Cooling Tower
Cooling Tower หรือหอหล่อเย็น (ในที่นี้ขอพูดเฉพาะแบบหอหล่อเย็นแบบเปียก Wet-Cooling Tower นะครับ)ทำหน้าที่ระบายความร้อน
ของน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) ที่มีอุณหภูมิสูง ให้กลายเป็นน้ำหล่อเย็นที่อุณหภูมิต่ำ
หลักการระบายความร้อนของ Cooling Tower
น้ำร้อนจากระบบจะถูกฉีดผ่าน Spray Nozzle ออกมาเป็นละอองน้ำร้อน เป็นฝอยเล็กๆ (ตรงตำแหน่งท่อสีแดง)หลังจากนั้นจะไหลเข้า
ไปในฟิล (Fill) ที่เป็นแผ่นเพิ่มพื้นที่สัมผัสในการแลกเปลี่ยนความร้อนจากลมเย็น โดยทำให้อุณหภูมิของน้ำในส่วนนี้ลดลง ซึ่งเป็นการถ่ายเท
ความร้อนแบบความร้อนสัมผั ส (Sensible Heat) หรือพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และน้ำเย็นที่ผ่านฟิลเลอร์จะตกลงมาในอ่างน้ำ
(Cooling Basin) และจะถูกปั้มเข้าไปในระบบถัดไป
ในขณะเดียวกันหยดน้ำบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำ (Evaporation) ซึ่งส่วนนี้จะดึงความร้อนออกจากระบบแบบความร้อนแฝง
(Latent Heat) หรือพลังงานในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ โดยไอน้ำที่ระเหยจะถูกพาไปกับลมธรรมชาติ แต่ไอในส่วนนี้
จะถูกควบคุมโดยการติดแผงดักละอองน้ำ ( Drift Eliminator) ไม่ให้การระเหยมีมากเกินไปเมื่อเทียบจากการออกแบบ Wet-Bulb Temperature
และค่า Humidity ใน Cooling Tower
ส่วนประกอบของหอผึ่งน้ำ ประกอบด้วย
| 1. | ตัวถัง (Casing) ทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง ของหองผึ่งน้ำง
| 2. | แผงรังผึ้ง (Filling) ทำหน้าที่กระจายน้ำร้อนให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน
| 3. | ถาดน้ำร้อน (Hot Water Basin) ทำหน้าที่รับบน้ำร้อนจากระบบเพื่อกระจาลงบนแผ่นรังผึ่ง
| 4. | พัดลม (Fan) ทำหร้าที่ ดูดอากาศรอบๆ หอผึ่งน้ำเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศกับน้ำร้อน
| 5. | ถาดน้ำเย็นล่าง (Cold Water Basin) ทำหน้าที่ รับน้ำที่ผ่านการระบายความร้อน จากแผงรังผึ้ง
| 6. | ช่องอากาศเข้า (Air In Let) ทำหน้าที่ เป็นช่องเข้าของอากาศเข้าสู่ แผงรังผึ้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ำ
| 7. | ช่องอากาศออก (Air Out Let) ทำหน้าที่เป็นช่องระบายอากาศ ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อน
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-03), 26/07/23
ระบบการทำงานของตู้ควบคุม
หลักการทั่วไป ตู้ควบคุมหอผึ่งน้ำ ได้ประกอบขึ้นมาเพื่อการใช้งานระบบ หอผึ่งน้ำ ตู้ควบคุมเครื่องหอผึ่งน้ำนี้ จะสั่งให้ทำงานเอง จากตู้
ควบคุม หรือ สั่งจากโปรแกรม BAS
Opeation System For Cooling Tower Contraller
หลักการทั่วไป
ตู้ควบคุมหอผึ่งน้ำ ได้ประกอบขึ้นมาเพื่อการใช้งานระบบปรับอากาศชนิดรวมศูนย์ ใต้ข้อกำหนดของรายการประกอบแบบ
ลักษณะตู้ควบคุมหอผึ่งน้ำ
| 1. | ตัวตู้ มีความหนาอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ดี
| 2. | ระบบการทำงานเป็นแบบ Manual มีปุ่ม On Off
การเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง Cooling Tower
สถานที่ติดตั้ง
| 1. | ฐานต้องได้ระดับไม่เอียง และตัว Cooling Tower จะต้องยึดอยู่กับฐานอย่างมั่นคง
| 2. | สถานที่ติดตั้งไม่ให้อยู่ใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น ปากปล่อง, Boiler
| 3. | สถานที่ติดตั้ง Cooling Tower ควรอยู่เหนือระดับห้องเครื่องพอดี จะทำให้ง่ายต่อการเดินระบบท่อ
| 4. | สถานที่ติดตั้งจะต้องคำนึงถึงการฟุ้งกระจายของน้ำที่ออกจากปากปล่องของ Cooling Tower
| 5. | สถานที่ติดตั้ง CoolingTower จะต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่าง Cooling Tower (Inlet Louver) กับผนังอาคารซึ่งมีผลอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพของ Cooling Tower
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-03), 26/07/23
การเตรียมความพร้อมก่อนการเดิน Cooling Tower
| 1. | ล้างและเก็บกวาดภายในให้สะอาด
| 2. | เติมน้ำเข้าตัว Cooling Tower จนลูกลอยปิดที่ระดับที่ตั้งไว้
| 3. | ตรวจดูทิศทางการหมุนของ Motor ระบบไฟฟ้าให้ถูกต้อง
| 4. | ปรับความตึงของสายพาน
การเดิน Cooling Tower
| 1. | ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของตัว Cooling Towe
| 2. | ปรับอัตราการไหล (Water Flow Rate) ของน้ำให้ตรงตามที่ได้
| 3. | ตรวจสอบระดับน้ำใน Hot Water Basin ให้อยู่ระหว่าง 5 – 7 cm.
| 4. | ตรวจสอบระดับน้ำใน Cold Water Basin ให้อยู่ในระดับปกติ
| 5. | ตรวจสอบการทำงานของ Speed Reducer ว่าทำงานผิดปกติหรือไม่ เช่น มีเสียงดัง การสั่นสะเทือน
| 6. | ตรวจสอบ Filling ว่า Filling เอียง และน้ำไหลสม่ำเสมอหรือไม่
หลังจากเดินเครื่อง Cooling Tower ได้ 1 สัปดาห์
ให้ตรวจดูสายพานใน Speed Reducer ว่าหย่อนหรือไม่ ถ้าหย่อนปรับให้ตึงและน๊อตยึด Speed Reducer ตรวจดูอัตราการไหลของน้ำ
(Water Flow Rate) ตรงตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ หรือไม่
การตรวจสอบและบำรุงรักษาหอผึ่งน้ำ
เพื่อให้หอผึ่งน้ำน้ำมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และไม่ต้องต้องหยุดเพื่อทำการซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุง
รักษาเป็นประจำ โดยสำหรับหอผึ่งน้ำ ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาดังนี้
การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบค่าน้ำ
| 2. | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด
| 3. | ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุม
| 4. | ตรวจสอบสภาพซีลต่างๆ
| 5. | ตรวจสอบการกินกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้า
| 6. | ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนทั้งงมอเตอร์
| 7. | ตรวจสอบสภาพท่อและการรั่วไหล
| 8. | ตรวจสอบอุณหภูมิของปั๊มและมอเตอร์ขณะทำงาน
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-03), 26/07/23
การตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกๆ 6 เดือน มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบการขันน็อตล็อกสายไฟฟ้าและจุดต่างๆ
| 2. | ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเตอร์
| 3. | ตรวจสอบความหนาแน่นของน็อตยึดต่าง
การตรวจและบำรุงรักษาประจำปี มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบลูกปืนสปีดมอเตอร์พร้อมอัดจาระบีปีละครั้ง
| 2. | ตรวจสอบ สภาพ Filling ล้างทำความสะอาด
| 3. | ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ และเติมน้ำมันเกียร์
| 4. | ตรวจสอบสภาพและรัดับของชุดสปริงเกอร์เฮด, สปริงเกอร์, เทนชั่นดีไวส์
| 5. | ตรวจสอบความหนาแน่นของ Bolt และ Nut ที่ยึดอุปกรณ์สำคัญ Fan Guard , Speed Reducer, Motor , Fan Blade
| 6. | ตรวจสอบความเรียบร้อยของตะแกรงกันฝุ่นและกันน้ำกระเซ็น
ลำดับขั้นตอนการ Start up Cooling Tower
| 1. | สตาร์ทปั๊มหมุนเวียน น้ำในระบบ ปรับอัตตราการไหลด้วยวาล์วควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำที่ประตูตรวจสอบว่ามีน้ำไหล
สม่ำเสมอ
| 2. | ตรวจสอบระดับน้ำใน อ่างน้ำเย็น ว่าอยู่ในระดับทำงานหรือไหม
| 3. | ตรวจสอบให้แน่ใจว่า น้ำในหอผึ่งน้ำ ไม่สกปรก ไม่ปนเปื้อน หากสกปรกหรือปนเปื้อน ให้ถ่ายน้ำออกแล้วเติมน้ำสะอาดเข้าไปใหม่
| 4. | สตาร์ทพัดลมหอผึ่งน้ำ แล้วตรวจสอบมอเตอร์ควรทำให้พัดลมทำงานเร็วขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 15 วินาที มอร์เตอร์ควรเร่งความเร็วพัดลม
ภายในเครื่องเวลาไม่ถึง 15 วินาที หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ฟิวส์ โอเวอร์โหลด และแรงดันไฟที่ขั้วมอเตอร์ระหว่าง
ช่วงสตาร์ท
| 5. | ห้ามเปิดปิดมอเตอร์พัดลมบ่อยๆ การเปิดปิดบ่อย ทำให้ขดลวดไหม้ได้
| 6. | สตาร์ทพัดลมเพื่อตรวจสอบ ดังนี้
|  | 6.1 | พัดลมหมุนเป็นทิศทางปกติ (ตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านจ่ายลม)
|  | 6.2 | ไม่มีเสียงและการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ
|  | 6.3 | มอร์เตอร์พัดลมอยู่ในค่าที่กำหนด ; กระแสไฟฟ้าส่วนเกินอาจเกิดจากแรงดันไฟรั่ว
|  | 6.4 | แรงดันไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์นั้นเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิต
วิธีปิด Cooling Tower
กด Stop จากตู้ควบคุม หรือ สั่งจาก โปรแกรมควบคุม
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-03), 26/07/23