## FM-OP-42 (AIR-05)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : | ปั๊มสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump)
| รายละเอียด : | เครื่องสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สูบสารตัวกลางหรือน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็น (Chilled) ไปยังเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน ในที่นี้ยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนก็คือเครื่องส่งลมเย็น (Air Handing Unit) หรือคอล์ยเย็น (Fan Coil Unit)
นั้นเอง โดยอุณหภูมิน้ำเย็นนี้จะอยู่ที่ประมาณ 7 องศาเซลเซียส เมื่อใช้งานผ่าน FCU หรือ AHU แล้ว จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เป็นประมาณ 12 องศาเซลเซียส ก็จะถูกส่งกลับมายังเครื่องทำน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ปั๊มสูบน้ำเย็น(Chilled Water Pump)
ปั๊มสูบน้ำเย็น(Chilled Water Pump)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (AIR-05), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-05).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [8 empty] | จาก | :
โครงการ : | [9 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [6 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [9 empty] | วันที่ | :
1.Data of Motorized Damper , Fire Damper , Smoke Damper , Fire & Smoke Damper
Brand | Damper : |  |  | Model | Damper : |  |  |  |  | Serial No. |  | Damper :
Motorize :
Description |  |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
1.1 Damper
1.1.1 Damper Type
1.1.2 Damper Size : Inch
1.1.3 Fire Rating : Hrs.
1.1.4 Class of Leakage
1.1.5 Galvanized Steel Sheet Gauge
1.2 Actuator
1.2.1 Type
1.2.2 Power Supply : V/Ph/Hz.
1.2.3 Max. Torque : N-m.
2. Accessories Setting
Description |  |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
2.1 Temperature Sensor : º F
2.2 Smoke Detector : PPM
3. Accessories Activated
Description |  |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
3.1 Temperature Sensor
3.2 Smoke Detector
3.3 Manual Reset Push Button
4. Functional Test Result
Fail |  |  |  | Pass | [6 empty] | Acceptance
5. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  |  | Model | [6 empty] | Serial No.
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [11 empty] | FM-OP-42 (AIR-05), 26/07/23
6. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย..................................................................... | [6 empty] | ตรวจสอบโดย…..................................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) |  | ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [6 empty] | อนุมัติโดย….........................................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( |  | ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [11 empty] | FM-OP-42 (AIR-05), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-05).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
Water Cooled Water Chiller
การเดิน Cooling Tower
| 1. | ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของตัว Cooling Tower
| 2. | ปรับอัตราการไหล (Water Flow Rate) ของน้ำให้ตรงตามที่ได้
| 3. | ตรวจสอบระดับน้ำใน Hot Water Basin ให้อยู่ระหว่าง 5 – 7 cm.
| 4. | ตรวจสอบระดับน้ำใน Cold Water Basin ให้อยู่ในระดับปกติ
| 5. | ตรวจสอบการทำงานของ Speed Reducer ว่าทำงานผิดปกติหรือไม่ เช่นมีเสียงดัง การสั่นสะเทือน
| 6. | ตรวจสอบ Filling ว่า Filling เอียง และน้ำไหลสม่ำเสมอหรือไม่
หลังจากเดินเครื่อง Cooling Tower ได้ 1 สัปดาห์
'ให้ตรวจดูสายพานใน Speed Reducer ว่าหย่อนหรือไม่ ถ้าหย่อนปรับให้ตึงและน๊อตยึด Speed Reducer ตรวจดูอัตราการไหลของน้ำ
(Water Flow Rate) ตรงตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ หรือไม่
การตรวจสอบและบำรุงรักษาหอผึ่งน้ำ
เพื่อให้หอผึ่งน้ำน้ำมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และไม่ต้องต้องหยุดเพื่อทำการซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุง
รักษาเป็นประจำ โดยสำหรับหอผึ่งน้ำ ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาดังนี้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-05), 26/07/23
การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบค่าน้ำ
| 2. | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด
| 3. | ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุม
| 4. | ตรวจสอบสภาพซีลต่างๆ
| 5. | ตรวจสอบการกินกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้า
| 6. | ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนทั้งงมอเตอร์
| 7. | ตรวจสอบสภาพท่อและการรั่วไหล
| 8. | ตรวจสอบอุณหภูมิของปั๊มและมอเตอร์ขณะทำงาน
การตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกๆ 6 เดือน มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบการขันน็อตล็อกสายไฟฟ้าและจุดต่างๆ
| 2. | ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเตอร์
| 3. | ตราวจสอบความหนาแน่นของน็อตยึดต่าง
การตรวจและบำรุงรักษาประจำปี มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบลูกปืนสปีดมอเตอร์พร้อมอัดจาระบีปีละครั้ง
| 2. | ตรวจสอบ สภาพ Filling ล้างทำความสะอาด
| 3. | ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ และเติมน้ำมันเกียร์
| 4. | ตรวจสอบสภาพและรัดับของชุดสปริงเกอร์เฮด,สปริงเกอร์,เทนชั่นดีไวส์
| 5. | ตรวจสอบความหนาแน่นของ Bolt และ Nut ที่ยึดอุปกรณ์สำคัญ Fan Guard , Speed Reducer, Motor , Fan Blade
| 6. | ตรวจสอบความเรียบร้อยของตะแกรงกันฝุ่นและกันน้ำกระเซ็น
ลำดับขั้นตอนการ START UP COOLING TOWER
| 1. | สตาร์ทปั๊มหมุนเวียน น้ำในระบบ ปรับอัตตราการไหลด้วยวาล์วควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำที่ประตูตรวจสอบว่ามีน้ำไหล
สม่ำเสมอ
| 2. | ตรวจสอบระดับน้ำใน อ่างน้ำเย็น ว่าอยู่ในระดับทำงานหรือไหม
| 3. | ตรวจสอบให้แน่ใจว่า น้ำในหอผึ่งน้ำ ไม่สกปรก ไม่ปนเปื้อน หากสกปรกหรือปนเปื้อน ให้ถ่ายน้ำออกแล้วเติมน้ำสะอาดเข้าไปใหม่
| 4. | สตาร์ทพัดลมหอผึ่งน้ำ แล้วตรวจสอบมอเตอร์ควรทำให้พัดลมทำงานเร็วขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 15 วินาที มอร์เตอร์ควรเร่งความเร็ว
พัดลมภายใน เครื่องเวลาไม่ถึง 15 วินาที หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ฟิวส์ โอเวอร์โหลด และแรงดันไฟที่
ขั้วมอเตอร์ระหว่างช่วงสตาร์ท
| 5. | ห้ามเปิดปิดมอเตอร์พัดลมบ่อยๆ การเปิดปิดบ่อย ทำให้ขดลวดไหม้ได้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-05), 26/07/23
| 6. | สตาร์ทพัดลมเพื่อตรวจสอบ ดังนี้
|  | 6.1 | พัดลมหมุนเป็นทิศทางปกติ (ตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านจ่ายลม)
|  | 6.2 | ไม่มีเสียงและการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ
|  | 6.3 | มอร์เตอร์พัดลมอยู่ในค่าที่กำหนด ; กระแสไฟฟ้าส่วนเกินอาจเกิดจากแรงดันไฟรั่ว
|  | 6.4 | แรงดันไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์นั้นเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิต
วิธีปิด Cooling Tower
กด Stop จากตู้ควบคุม หรือ สั่งจาก โปรแกรมควบคุม
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-05), 26/07/23