## FM-OP-42 (AIR-06)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC)
| อุปกรณ์ : | ปั๊มสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump)
| รายละเอียด : | ปั๊มสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อนผ่านคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำ
น้ำเย็น เมื่อน้ำร้อนขึ้นจากประมาณ 32 ㆍC - 38 ㆍC ก็จะถูกส่งไปยังหอระบายความร้อน ซึ่งจะทำให้น้ำเย็นลง และนำกลับมา
ใช้ระบายความร้อนใหม่ วนไปอย่างนี้เรื่อย
ปั๊มสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump)
ปั๊มสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (AIR-06), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-06).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
1. Data of Condenser Water Pump
Brand | Pump : |  | Model | Pump : |  |  |  |  | Serial No. |  | Pump :
| Motor : |  |  | Motor : | [6 empty] | Motor :
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
1.1 Pump
1.1.1 Pump Type
1.1.2 Pump Speed : rpm
1.1.3 Water Flow Rate : US. GPM
1.1.4 Total Dynamic Head : Ft.
1.1.5 Suction Pressure : PSI
1.1.6 Discharge Pressure : PSI
1.1.7 Pump Efficiency : %
1.1.8 Diameter of Impeller : Inch
1.2 Motor
1.2.1 Motor Type
1.2.2 Motor Speed : rpm
1.2.3 Power Supply : V/Ph/Hz.
1.2.4 Power Consumption : KW
2. Control Panel
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
2.1 Circuit Breaker Rating : Amp.
2.2 Line Voltage : R/S/T
2.3 Motor Running Current : R/S/T
2.4 Overload Setting : Amp.
2.5 Starter Type
3. Accessories Setting
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
3.1 Differential Pressure Setting : PSI
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-06), 26/07/23
4. Accessories Activated
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
4.1 Differential Pressure
4.2 Emergency Stop
4.3 Water Flow Switch
5. BMS Measurement Function
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
5.1 Condenser Water Pump Supply Temp.
5.2 Condenser Water Supply Header Temp.
5.3 Condenser Water Return Header Temp.
5.4 Condenser Water Supply Header Flow Rate
6. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
6.1 Pump Flow Status
6.2 Condenser Water Pump On Status
6.3 Condenser Water Pump Off Status
6.4 Condenser Water Pump Auto Status
6.5 Condenser Water Pump Manual Status
7. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
7.1 Condenser Water Pump Trip Alarm
8. BMS Control Function
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
8.1 Condenser Water Pump Start
8.2 Condenser Water Pump Stop
9. Functional Test Result
Fail |  |  | Pass | [6 empty] | Accept
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-06), 26/07/23
Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model | [6 empty] | Serial No.
Notes
1. | Item 1.1.4 Data From Different Between Suction Pressure and Discharge Pressure
2. | Item 1.1.7 Reading from Pump Curve
3. | Item 1.2.4 Reading from Pump Curve
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย..................................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย…..................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) | ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย….........................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( | ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-06), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-06).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
Water Cooled Water Chiller
การเดิน Cooling Tower
| 1. | ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนของตัว Cooling Tower
| 2. | ปรับอัตราการไหล (Water Flow Rate) ของน้ำให้ตรงตามที่ได้
| 3. | ตรวจสอบระดับน้ำใน Hot Water Basin ให้อยู่ระหว่าง 5 – 7 cm.
| 4. | ตรวจสอบระดับน้ำใน Cold Water Basin ให้อยู่ในระดับปกติ
| 5. | ตรวจสอบการทำงานของ Speed Reducer ว่าทำงานผิดปกติหรือไม่ เช่นมีเสียงดัง การสั่นสะเทือน
| 6. | ตรวจสอบ Filling ว่า Filling เอียง และน้ำไหลสม่ำเสมอหรือไม่
หลังจากเดินเครื่อง Cooling Tower ได้ 1 สัปดาห์
ให้ตรวจดูสายพานใน Speed Reducer ว่าหย่อนหรือไม่ ถ้าหย่อนปรับให้ตึงและน๊อตยึด Speed Reducer ตรวจดูอัตราการไหลของน้ำ
(Water Flow Rate) ตรงตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ หรือไม่
การตรวจสอบและบำรุงรักษาหอผึ่งน้ำ
เพื่อให้หอผึ่งน้ำน้ำมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และไม่ต้องต้องหยุดเพื่อทำการซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุง
รักษาเป็นประจำ โดยสำหรับหอผึ่งน้ำ ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาดังนี้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-06), 26/07/23
การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบค่าน้ำ
| 2. | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วทั้งหมด
| 3. | ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุม
| 4. | ตรวจสอบสภาพซีลต่างๆ
| 5. | ตรวจสอบการกินกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้า
| 6. | ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนทั้งงมอเตอร์
| 7. | ตรวจสอบสภาพท่อและการรั่วไหล
| 8. | ตรวจสอบอุณหภูมิของปั๊มและมอเตอร์ขณะทำงาน
การตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกๆ 6 เดือน มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบการขันน็อตล็อกสายไฟฟ้าและจุดต่างๆ
| 2. | ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเตอร์
| 3. | ตราวจสอบความหนาแน่นของน็อตยึดต่าง
การตรวจและบำรุงรักษาประจำปี มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบลูกปืนสปีดมอเตอร์พร้อมอัดจาระบีปีละครั้ง
| 2. | ตรวจสอบ สภาพ Filling ล้างทำความสะอาด
| 3. | ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ และเติมน้ำมันเกียร์
| 4. | ตรวจสอบสภาพและรัดับของชุดสปริงเกอร์เฮด,สปริงเกอร์,เทนชั่นดีไวส์
| 5. | ตรวจสอบความหนาแน่นของ Bolt และ Nut ที่ยึดอุปกรณ์สำคัญ Fan Guard , Speed Reducer, Motor , Fan Blade
| 6. | ตรวจสอบความเรียบร้อยของตะแกรงกันฝุ่นและกันน้ำกระเซ็น
ลำดับขั้นตอนการ Start up Cooling Tower
| 1. | สตาร์ทปั๊มหมุนเวียน น้ำในระบบ ปรับอัตตราการไหลด้วยวาล์วควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำที่ประตูตรวจสอบว่ามีน้ำไหล
สม่ำเสมอ
| 2. | ตรวจสอบระดับน้ำใน อ่างน้ำเย็น ว่าอยู่ในระดับทำงานหรือไหม
| 3. | ตรวจสอบให้แน่ใจว่า น้ำในหอผึ่งน้ำ ไม่สกปรก ไม่ปนเปื้อน หากสกปรกหรือปนเปื้อน ให้ถ่ายน้ำออกแล้วเติมน้ำสะอาดเข้าไปใหม่
| 4. | สตาร์ทพัดลมหอผึ่งน้ำ แล้วตรวจสอบมอเตอร์ควรทำให้พัดลมทำงานเร็วขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 15 วินาที มอร์เตอร์ควรเร่งความเร็ว
พัดลมภายใน เครื่องเวลาไม่ถึง 15 วินาที หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ฟิวส์ โอเวอร์โหลด และแรงดันไฟที่
ขั้วมอเตอร์ระหว่างช่วงสตาร์ท
| 5. | ห้ามเปิดปิดมอเตอร์พัดลมบ่อยๆ การเปิดปิดบ่อย ทำให้ขดลวดไหม้ได้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-06), 26/07/23
| 6. | สตาร์ทพัดลมเพื่อตรวจสอบ ดังนี้
|  | 6.1 | พัดลมหมุนเป็นทิศทางปกติ (ตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านจ่ายลม)
|  | 6.2 | ไม่มีเสียงและการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ
|  | 6.3 | มอร์เตอร์พัดลมอยู่ในค่าที่กำหนด ; กระแสไฟฟ้าส่วนเกินอาจเกิดจากแรงดันไฟรั่ว
|  | 6.4 | แรงดันไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์นั้นเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิต
วิธีปิด Cooling Tower
กด Stop จากตู้ควบคุม หรือ สั่งจาก โปรแกรมควบคุม
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-06), 26/07/23