## FM-OP-42 (AIR-07)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handing Units)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handing Units)
| รายละเอียด : | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ ( Air Handing Units ) คือ การทำหน้าที่ปรับและหมุนเวียนอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความร้อน
ระบายอากาศ และปรับอากาศ (Heating Ventilating And Air-Conditioning System) โดยเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handing
Units ) จะนำอากาศจากภายนอกเข้ามา ปรับอากาศ และส่งอากาศไปยังอาคาร อากาศที่หมุนเวียนแล้ว (Exhaust Air) จะถูกระบาย
ออกเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทั้งนี้อากาศภายนอกอาจจะถูกทำให้ร้อนโดยหน่วยนำความร้อนกลับมาใช้ (Recovery
Unit) หรือคอยล์ทำความร้อน (Heating Coil) หรือถูกทำให้เย็นโดยคอยล์ทำความเย็น (Cooling Coil) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ
ที่ต้องการ
เครื่องส่งลมเย็น (Air Handing Units)
เครื่องส่งลมเย็น (Air Handing Units)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (AIR-07), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-07).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handing Units)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
1. Data of Fan Coil Unit
Brand | AHU : |  | Model | AHU : |  |  |  |  | Serial No. |  | AHU :
| Fan : |  |  | Fan : | [6 empty] | Fan :
| Motor : |  |  | Motor : | [6 empty] | Motor :
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
1.1 General Data
1.1.1 Cooling Cap. (Total/Sensible) : Btuh
1.1.2 Unit Type/Arrangement
1.2 Air Side
1.2.1 Supply Air : cfm
1.2.2 Pre Cooled/Fresh Air : cfm
1.2.3 External Static Pressure : Inch of Water
1.2.4 Entering Air Temperature : º FDB/º FWB
1.2.5 Leaving Air Temperature : º FDB/º FWB FWB
1.2.6 Max. Coil Face Velocity : fpm
1.2.7 Fan Speed : rpm
1.2.8 Filter Pressure Drop : Inch of Water
1.3 Water Side
1.3.1 Water Flow Rate : US. GPM.
1.3.2 Max. P/D Thru Coil : Ft.
1.3.3 Water Temp. Entering : º F
1.3.4 Water Temp. Leaving : º F
1.3.5 No. of Lows/F.P.I.
1.4 Motor
1.4.1 Motor Speed : rpm
1.4.2 Power Supply : V/Ph/Hz.
1.4.3 Power Consumption : HP
2. Control Panel
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
2.1 Circuit Breaker Rating : Amp.
2.2 Line Voltage : R/S/T
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-07), 26/07/23
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
2.3 Motor Running Current : R/S/T
2.4 Overload Setting : Amp.
2.5 Starter Type
3. Accessories Setting
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
3.1 Differential Pressure Switch Setting
3.1.1 Across Fan : Pa
3.1.2 Across Filter : Pa
3.2 Differential Pressure Transmitter Setting
3.2.1 Maximum Input : Inch of Water
3.3 Balancing Valve Setting : No. Turn Wheel
4. Accessories Activated
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
4.1 Emergency Stop
4.2 Modulating 2-Ways Valve
4.3 Room Thermostat
4.4 Fan Speed Control (Low/Mid/High)
5. Room Condition Measuring
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
5.1 Average Room Temperature : 75 º F
5.2 Average Sound Level : 45 dB(A)
6. Signal Activated
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
6.1 Shut Down from Command of Fire Alarm
6.2 Shut Down when FM-200/CO2 Activated
7. BMS Measurement Function
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
7.1 Differential Pressure Switch Across Fan
7.2 Differential Pressure Sensor
7.3 Supply Air Temperature
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-07), 26/07/23
8. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
8.1 Supply Air Fan On/Off Status
9. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
9.1 Differential Pressure Switch Across Fan
Failure
9.2 Differential Pressure Switch Across Filter
9.3 Supply Air Fan Trip Alarm
10. BMS Control Function
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
10.1 Supply Air Fan Programe Start/Stop
10.2 Modulating 2-Ways Valve Control
11. Functional Test Result
Fail |  |  | Pass | [6 empty] | Acceptance
12. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model | [6 empty] | Serial No.
13. Notes
1. Item 1.1.1 Sensible Heat Data Test from Formular {1.08 x Air Flow (CFM) x (Entering Air Temperature - Leaving Air Temperature °FDB)}
2. Item 1.1.1 Total Heat Data Test from Formular {500 x Water Flow (GPM) x (Entering Water Temperature - Leaving Water Temperature °F)}
3. Item 1.4.3 Read from Fan Curve
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-07), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย..................................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย…..................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) | ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย….........................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( | ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-07), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-07).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handing Units)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
Water Cooled Water Chiller
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  | FM-OP-42 (AIR-07), 26/07/23
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  | FM-OP-42 (AIR-07), 26/07/23
ระบบของเครื่องจ่ายลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handing Units)