## FM-OP-42 (AIR-08)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องจ่ายลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : | เครื่องจ่ายลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
| รายละเอียด : | เครื่องจ่ายลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) เป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน้ำเย็น ซึ่งทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อน
ระหว่างน้ำเย็นที่มาจากเครื่องทำน้ำเย็นกับอากาศส่งผลให้อากาศที่ผ่านออกไปมีอุณหภูมิต่ำลงและนำไปใช้เพื่อปรับอากาศต่อไป
เครื่องจ่ายลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
ชุดคอยล์เย็นของแอร์แบบฝังฝ้าหรือซ่อนในฝ้าหรือแบบคอยล์เปลือย (Ceiling Concealed Duct Type)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (AIR-08), 26/07/23
เครื่องจ่ายลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)

## FM-OP-42 (AIR-08).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องจ่ายลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
1. Data of Fan Coil Unit
Brand | FCU : |  | Model | FCU : |  |  |  |  | Serial No. |  | FCU :
| Fan : |  |  | Fan : | [6 empty] | Fan :
| Motor : |  |  | Motor : | [6 empty] | Motor :
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
1.1 General Data
1.1.1 Cooling Cap. (Total/Sensible) : Btuh
1.1.2 Unit Type/Arrangement
1.2 Air Side
1.2.1 Supply Air : cfm
1.2.2 Pre Cooled/Fresh Air : cfm
1.2.3 External Static Pressure : Inch of Water
1.2.4 Entering Air Temperature : º FDB/º FWB
1.2.5 Leaving Air Temperature : º FDB/º FWB FWB
1.2.6 Max. Coil Face Velocity : fpm
1.2.7 Fan Speed : rpm
1.2.8 Filter Pressure Drop : Inch of Water
1.3 Water Side
1.3.1 Water Flow Rate : US. GPM.
1.3.2 Max. P/D Thru Coil : Ft.
1.3.3 Water Temp. Entering : º F
1.3.4 Water Temp. Leaving : º F
1.3.5 No. of Lows/F.P.I.
1.4 Motor
1.4.1 Motor Speed : rpm
1.4.2 Power Supply : V/Ph/Hz.
1.4.3 Power Consumption : HP
2. Control Panel
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
2.1 Circuit Breaker Rating : Amp.
2.2 Line Voltage : R/S/T
2.3 Motor Running Current : R/S/T
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-08), 26/07/23
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
2.4 Overload Setting : Amp.
2.5 Starter Type
3. Accessories Setting
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
3.1 Differential Pressure Switch Setting
3.1.1 Across Fan : Pa
3.1.2 Across Filter : Pa
3.2 Differential Pressure Transmitter Setting
3.2.1 Maximum Input : Inch of Water
3.3 Balancing Valve Setting : No. Turn Wheel
4. Accessories Activated
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
4.1 Emergency Stop
4.2 Modulating 2-Ways Valve
4.3 Room Thermostat
4.4 Fan Speed Control (Low/Mid/High)
5. Room Condition Measuring
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
5.1 Average Room Temperature : 75 º F
5.2 Average Sound Level : 45 dB(A)
6. Signal Activated
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
6.1 Shut Down from Command of Fire Alarm
6.2 Shut Down when FM-200/CO2 Activated
7. BMS Measurement Function
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
7.1 Differential Pressure Switch Across Fan
7.2 Differential Pressure Sensor
7.3 Supply Air Temperature
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-08), 26/07/23
8. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
8.1 Supply Air Fan On/Off Status
9. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
9.1 Differential Pressure Switch Across Fan
Failure
9.2 Differential Pressure Switch Across Filter
9.3 Supply Air Fan Trip Alarm
10. BMS Control Function
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
10.1 Supply Air Fan Programe Start/Stop
10.2 Modulating 2-Ways Valve Control
11. Functional Test Result
Fail |  |  | Pass | [6 empty] | Acceptance
12. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model | [6 empty] | Serial No.
13. Notes
1. | Item 1.1.1 Sensible Heat Data Test from Formular {1.08 x Air Flow (CFM) x (Entering Air Temperature - Leaving Air Temperature °FDB)}
2. | Item 1.1.1 Total Heat Data Test from Formular {500 x Water Flow (GPM) x (Entering Water Temperature - Leaving Water Temperature °F)}
3. | Item 1.4.3 Read from Fan Curve
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-08), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย..................................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย…..................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) | ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย….........................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( | ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-08), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-08).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องจ่ายลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
เครื่องจ่ายลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) เป็นเครื่องชุดคอยล์ทำลมเย็นที่ซึ่งประกอบด้วย
| 1. | พัดลม
| 2. | คอยล์ทำความเย็น
| 3. | แดมเปอร์
| 4. | แผงกรองอากาศ
ส่วนประกอบทั้งหมดรวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มักจะนิยมเรียกสั้นๆ ว่า AHU (Air Handling Uni)
สำหรับเครื่องขนาคเล็กจะเรียกว่า FCU (Fan Coil Uni) การติดตั้งเครื่องมักจะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร โดยถ้าเป็นเครื่องขนาดเล็ก มักจะติดตั้ง
โดยการแขวนใต้ฝ้าเพดาน ยึดติดกับผนัง ดั้งพื้น หรือซ่อนในฝ้าเพดาน สำหรับเครื่องขนาดใหญ่ มักจะจัดให้มีห้องเครื่อง และนำเครื่องส่งลม
เย็นขนาดใหญ่มาตั้งภายในห้องนี้ หากมีการใช้ระบบท่อลมในการส่งลมเย็น ก็จะต่อท่อลมมาเข้ากับเครื่อง ท่อลมที่ออกจากเครื่องเรียกว่าท่อลม
ส่ง (Supply Air Duct)ท่อลมที่นำลมภายในห้องกลับมาที่เครื่อง เรียกว่า ท่อลมกลับ (Rctumn Air Duct)
Water Cooled Water Chiller
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (AIR-08), 26/07/23
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (AIR-08), 26/07/23
ระบบของเครื่องจ่ายลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)