## FM-OP-42 (AIR-10)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
อัดอากาศ (Air Pressurized System)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : | ระบบอัดอากาศ (Air Pressurized System)
| รายละเอียด : | ระบบอัดอากาศ (Air Pressurized System) หมายถึง การใช้พัดลมที่อาจจะประกอบเข้ากับท่อลม หรือติดตั้งโดยตรงเข้ากับช่อง
บันไดหนีไฟเพื่อใช้ส่งลมและสร้างความดันอากาศให้ได้ค่าตามที่กำหนด ซึ่งมีด้วยกัน 2 ระบบ ดังนี้
|  | 1. | ระบบอัดอากาศแบบจุดเดียว (Single Injection Air Pressurized System) หมายถึง ชนิดของระบบควบคุมควันไฟที่มีการอัด
อากาศเข้าในบันไดหนีไฟหรือโถงลิฟต์ดับเพลิงจากตำแหน่งเดียวหรือจากจุดเดียว ตามรูปที่ 1
|  | 2. | ระบบอัดอากาศแบบหลายจุด (Multiple Injection Air Pressurized System) หมายถึง ชนิดของระบบควบคุมควันไฟที่มี
การอัดอากาศเข้าในบันไดหนีไฟหรือโถงลิฟต์ดับเพลิงจากหลายตำแหน่งหรือจากหลายจุด ตามรูปที่ 2
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-10), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-10).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
อัดอากาศ (Air Pressurized System)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
1. Data of Ventilation Fan
Brand | Fan : |  | Model | Fan : |  |  |  |  | Serial No. |  | Fan :
| Motor : |  |  | Motor : | [6 empty] | Motor :
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
1.1 Fan
1.1.1 Fan Type
1.1.2 Fan Speed : rpm
1.1.3 Air Flow Rate : cfm
1.1.4 Ext. Static Pressure : Inch of Water
1.1.5 Fan Efficiency : %
1.1.6 Fan Diameter : mm.
1.1.7 Outlet Velocity : m/s
1.2 Motor
1.2.1 Motor Type
1.2.2 Motor Speed : rpm
1.2.3 Power Supply : V/Ph/Hz.
1.2.4 Power Consumption : KW
2. Control Panel
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
2.1 Circuit Breaker Rating : Amp.
2.2 Line Voltage : R/S/T
2.3 Motor Running Current : R/S/T
2.4 Overload Setting : Amp.
2.5 Starter Type
3. Accessories Setting
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
3.1 Dift. Pressure Sensor
3.1.1 DPS No. 1 : Inch of Water
3.1.2 DPS No. 2 : Inch of Water
3.1.3 DPS No. 3 : Inch of Water
3.2 Dift. Pressure Controller : Inch of Water
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-10), 26/07/23
4. Accessories Activated
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
4.1 Differential Pressure Sensor
4.1.1 DPS No.1
4.1.2 DPS No.2
4.1.3 DPS No.3
4.2 Emergency Stop
4.3 Motorized Damper
5. Fire Alarm Activated
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
5.1 Fan Start After Received Fire Alarm Signal
6. BMS Measurement Function
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
6.1 Differential Pressure Sensor
6.1.1 DPS No.1
6.1.2 DPS No.2
6.1.3 DPS No.3
6.2 Motorized Damper
7. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
7.1 Pressurized Fan On Status
7.2 Pressurized Fan Off Status
7.3 Dift. Pressure Controller Trouble Condition
8. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
8.1 Pressurized Fan Trip Alarm
9. BMS Control Function
Description |  |  | Fail | [6 empty] | Pass
9.1 Pressurized Fan Program Start
9.2 Pressurized Fan Program Start
9.3 Motorized Damper Control
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-10), 26/07/23
10. Functional Test Result
Fail |  |  | Pass | [6 empty] | Acceptance
11. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model | [6 empty] | Serial No.
12. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-10), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย..................................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย…..................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) | ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย….........................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( | ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-10), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-10).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
อัดอากาศ (Air Pressurized System)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ข้อกำหนดทั่วไป
| 1. | อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 m ขึ้นไป ต้องมีบันไดหนีไฟที่สร้างด้วยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 h สมบัติและการติดตั้ง
ประตูและอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นไปตาม มอก. 2541 เล่ม 2
| 2. | บันไดหนีไฟที่อยู่ภายในอาคารต้องป้องกันควันไฟด้วยวิธีธรรมชาติ โดยช่องระบายอากาศต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 m2 ต่อหนึ่ง
ชั้นที่เปิดสู่ภายนอกอาคารโดยตรง หรือด้วยวิธีทางกล โดยการติดตั้งระบบอัดอากาศเข้าไปในบันไดหนีไฟที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทำให้ความดันอากาศภายในบันไดหนีไฟสูงกว่าภายในอาคารในระดับเดียวกัน
| 3. | อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่พื้นอาคารส่วนที่ต่ำกว่าระดับถนนหน้าอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 3 ลงไปหรือต่ำกว่าระดับถนนหน้า
อาคารตั้งแต่ 7 m ลงไป ต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟมีการปิดล้อมด้วยวัสดุทนไฟและมีระบบอัดอากาศเพื่อป้องกันควันไฟ
| 4. | ในกรณีที่บันไดหนีไฟเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไม่ตรงกันตลอดความสูงของอาคารจำเป็นต้องมีทางปลอดควันเชื่อมระหว่างบันได
ทางปลอดควันต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับบันไดหนีไฟ เช่น อัตราการทนไฟของวัสดุที่ใช้พื้นที่ช่องระบายอากาศมากพอหรือมีระบบ
อัดอากาศ
| 5. | โถงลิฟต์ดับเพลิงต้องป้องกันควันไฟเช่นเดียวกับบันไดหนีไฟภายในอาคารในข้อ 2
| 6. | ประตูบันไดหนีไฟและประตูโถงลิฟต์ดับเพลิงต้องมีอุปกรณ์ดึงประตูปิดกลับด้วยตัวเอง (Door-Closer) ต้องติดตั้งอุปกรณ์บาร์ผลัก
เปิดประตูฉุกเฉินและมีสลักยึดประตู (Self Latching) ให้ปิดสนิท โดยแรงที่ใช้ในการปลดสลักต้องไม่เกิน 67 N และแรงที่ใช้ใน
การผลักเปิดประตูต้องไม่เกิน 133 N
| 7. | กรณีที่ต้องการเปิดประตูค้างต้องมีอุปกรณ์ดึงเปิดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าและปิดอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ทำงาน
| 8. | ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟสำหรับบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิงต้องทำงานได้โดยอัตโนมัติ
| 9. | ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินจ่ายให้ระบบอัดอากาศทำงานได้ทันทีในระยะเวลาไม่เกิน 10 s เมื่อไฟฟ้าหลักของอาคารดับ
ข้อกำหนดระบบอัดอากาศและอุปกรณ์
| 1. | การออกแบบและติดตั้ง
| 1.1 | ข้อกำหนดการออกแบบและติดตั้งระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ
|  | 1.1.1 | ความดันแตกต่างของอากาศภายในบันไดหนีไฟกับความดันอากาศของพื้นที่เกิดควันภายในอาคารในระดับเดียวกันต้อง
|  |  | (1) | กรณีประตูบันไดหนีไฟปิดหมดทุกบาน ความดันแตกต่างต้องไม่เกินค่าตามตารางที่ 1 โดยทำให้แรงที่ใช้เปิดประตู
ไม่เกิน 133 N ซึ่งรวมผลของแรงที่เกิดจากอุปกรณ์ดึงประตูปิดกลับด้วยตัวเอง ความดันแตกต่างของอากาศภายใน
บันไดหนีไฟกับความดันอากาศของพื้นที่เกิดควันภายในอาคารในระดับเดียวกัน ในทุกกรณีต้องไม่ต่ำกว่า 38 Pa
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (AIR-10), 26/07/23
การทดสอบแรงที่ใช้ในการเปิดประตูทำโดยให้แรง 133 N กระทำที่ตำแหน่งห่างจากขอบประตูด้านตรงข้ามบานพับ
7.5 cm และคำนวณโดยใช้ความสูงของประตู 2.0 m
|  |  | (2) | กรณีประตูบันไดหนีไฟเปิดค้าง ชั้นบนและชั้นล่างที่ติดกับชั้นที่ประตูเปิดค้าง ต้องมีความดันแตกต่างไม่ต่ำกว่า 12.5 Pa
ส่วนชั้นอื่นต้องมีความดันแตกต่างเหมือนที่ระบุในข้อ 1.1.1 (1)
|  | 1.1.2 | ปริมาณอากาศที่ต้องอัดเข้าสู่บันไดหนีไฟ คำนวณจากสมการ Q = ac + bN เมื่อ
|  |  | Q | คือ ปริมาณอากาศที่ต้องอัดเข้าสู่บันไดหนีไฟ หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
|  |  | a | คือ อัตราการไหลของอากาศผ่านประตูที่เปิดค้างสู่ภายนอก 7.08 m3/s ต่อหนึ่งประตู
|  |  | c | คือ จำนวนประตูที่เปิดค้างสู่ภายนอก
|  |  | b | คือ อัตราการไหลของอากาศผ่านรอยรั่วของผนังและประตูของบันไดหนีไฟ0.094 m3/s ต่อชั้น
|  |  | N | คือ จำนวนชั้นของอาคาร
|  |  | หมายเหตุ |  | ปริมาณอากาศที่คำนวณได้ตามสมการข้างต้น เป็นค่าโดยประมาณ โดยปริมาณอากาศที่อัดเข้าบันไดหนีไฟจริง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามข้อกำหนดการทดสอบ
|  | 1.1.3 | วิธีการอัดอากาศเข้าบันไดหนีไฟ
|  |  | (1) | ระบบอัดอากาศแบบจุดเดียว ดูรูปที่ 1
|  |  |  | (1.1) | ใช้ได้กับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 m เท่านั้น
|  |  |  | (1.2) | ตำแหน่งช่องอัดอากาศ สามารถอยู่ในตำแหน่งใด ๆ ก็ได้ในบันไดหนีไฟ โดยตำแหน่งพัดลมต้องห่างจาก
ประตูบานที่ออกแบบให้เปิดค้างไม่น้อยกว่า 11 m หรือไม่น้อยกว่า 3 ชั้น (เช่น ประตูชั้นล่างที่เปิดสู่ภายนอก
อาคาร) โดยทั่วไปตำแหน่งช่องอัดอากาศอยู่ที่อาคารตำแหน่งด้านบนสุดของบันไดหนีไฟ
|  |  | (2) | ระบบอัดอากาศแบบหลายจุด ดูรูปที่ 2
|  |  |  | (2.1) | ใช้ได้กับอาคารไม่จำกัดความสูง
|  |  |  | (2.2) | ตำแหน่งช่องอัดอากาศเข้าแต่ละจุด ต้องห่างกันไม่เกิน 3 ชั้น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (AIR-10), 26/07/23
|  | 1.1.4 | ตำแหน่งลมเข้าของระบบอัดอากาศ
|  |  | (1) | ระบบอัดอากาศต้องจำกัดไม่ให้ควันเข้าสู่บันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง โดยใช้พัดลมอัดอากาศนำลมเข้าจาก
ภายนอกอาคาร
|  |  | (2) | ตำแหน่งลมเข้าของระบบอัดอากาศ ต้องแยกห่างออกจากช่องระบายอากาศทั่วไปที่ทิ้งออกจากอาคาร ช่องระบายควัน
ไฟของระบบระบายควันไฟ ช่องเปิดระบายควันไฟ และความร้อนที่หลังคา ช่องเปิดระบายอากาศของปล่องลิฟต์
และช่องเปิดใด ๆ ของอาคารที่มีโอกาสปล่อยควันไฟในระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้
| 1.2 | ข้อกำหนดการออกแบบและติดตั้งระบบอัดอากาศสำหรับโถงลิฟต์ดับเพลิง
|  | 1.2.1 | ระบบอัดอากาศสำหรับโถงลิฟต์ดับเพลิง ต้องแยกจากระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ
|  | 1.2.2 | โถงลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นของอาคาร ต้องจัดให้มีระบบอัดอากาศที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
|  | 1.2.3 | ความดันแตกต่างของอากาศภายในโถงลิฟต์ดับเพลิงกับความดันอากาศของพื้นที่เกิดควันภายในอาคารในระดับเดียวกันให้
เป็นไปตามข้อ 1.1.1
|  | 1.2.4 | ระบบจ่ายลมสำหรับโถงลิฟต์ดับเพลิง ต้องใช้พัดลมความดันสูงพอเพียง ที่อัดอากาศเข้าช่องท่อหรือท่อลม เพื่อส่งลมเข้าไป
ในโถงลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้น
|  | 1.2.5 | ปริมาณอากาศที่ต้องอัดเข้าสู่โถงลิฟต์ดับเพลิง คำนวณจากสมการ Q = ac + bN เมื่อ
|  |  | Q | คือ ปริมาณอากาศที่ต้องอัดเข้าสู่บันไดหนีไฟ หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
|  |  | a | คือ อัตราการไหลของอากาศผ่านประตูที่เปิดค้างสู่ภายนอก 7.08 m3/s ต่อหนึ่งประตู
|  |  | c | คือ จำนวนประตูที่เปิดค้างสู่ภายนอก
|  |  | b | คือ อัตราการไหลของอากาศผ่านรอยรั่วของผนังและประตูของบันไดหนีไฟ0.094 m3/s ต่อชั้น
|  |  | N | คือ จำนวนชั้นของอาคาร
|  |  | หมายเหตุ |  | ปริมาณอากาศที่คำนวณได้ตามสมการข้างต้น เป็นค่าโดยประมาณ โดยปริมาณอากาศที่อัดเข้าบันไดหนีไฟจริง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามข้อกำหนดการทดสอบ
|  | 1.2.6 | ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ ตามข้อ 1.1.4 และข้อ 1.1.5
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (AIR-10), 26/07/23
ตารางที่ 1 ความดันแตกต่างสูงสุดตกคร่อมประตู