## FM-OP-42 (AIR-11)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
พัดลม (Fan)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : |  | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : |  | พัดลม (Fan)
| รายละเอียด : |  | พัดลม (Fan) หรือเครื่องเป่าลม (Blower) คืออุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยความเร็ว และทิศทางที่ต้องการความแตกต่าง
ระหว่างพัดลมและเครื่องเป้าลม มาตรฐาน JIS ได้กำหนดไว้ว่าพัดลมที่มีแรงดันลมต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตรน้ำเรียกว่า พัดลม (Fan)
ส่วนพัดลมที่มีแรงดันลมตั้งแต่ 1,000 มิลลิเมตรน้ำแต่ไม่ถึง 10 เมตรน้ำ เรียกว่า เครื่องเป้าลม (Blower) แต่ลักษณะหรือรูปทรงของ
อุปกรณ์ทั้งสองชนิดอาจเหมือนกัน ทำให้สามารถเรียกเป็นชื่อรวมๆ ว่าพัดลม กฎความสัมพันธ์ของพัดลม(Fan's Law) หรืออาจเรียก
ว่ากฎการแปรผันใช้บอกดวามสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ของพัดลม ความสัมพันธ์ของสูตรที่เรียกว่ากฎความคล้ายจะคำนวณได้
จากสูตรต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงกฎความสัมพันธ์ของพัดลม
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-11), 26/07/23
ประเภทและหลักการทำงานของพัดลมและเครื่องเป่าลม
การออกแบบพัดลมและเครื่องเป่าลมเพื่อนำใช้ในงานจะต้องทราบถึงประเภทและคุณลักษณะการทำงานของพัดลม มีการ
แบ่งประเภทตามลักษณะการไหลของลมเป็นสองกลุ่มใหญ่ดังนี้
| 1. | พัดลมแบบหอยโข่งหรือแบบใช้แรงเหวี่ยง (Centrifugal or Radial fan)
ทำงานโดยการดึงอากาศเข้าทางด้านข้างและเหวี่ยงออกในแนวรัศมี ส่งผลให้อากาศมีความเร็วสูงขึ้น แล้วบังคับ
ให้อากาศผ่านหน้าตัดที่ขยายขึ้นในลักษณะกันหอย มีเสียงค่อนข้างเงียบและมีหลายประเภท ดังนี้
|  | 1.1 | พัดลมเชอร์รอคโค (Sirroco Fan) หรือพัดลมแบบหลายใบ (Multi-Blade Fan) เป็นชนิดที่มีใบโค้งไปทางเดียวกับ
การหมุน (ใบโค้งหน้า) เหมาะสำหรับงานที่มีความเร็วลมต่ำ และอัตราการไหลของลมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
ประสิทธิภาพต่ำเมื่อเทียบกับแบบแรงเหวี่ยงชนิดอื่น แต่มีราดาถูก ด่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง
|  | 1.2 | พัดลมภาระจำกัด (Limit-Load Fan) เป็นชนิดที่มีใบโค้งไปทางตรงข้ามการหมุน(ใบโค้งหลัง) เหมาะสำหรับใช้
ในอุปกรณ์การปรับอากาศที่ต้องการความดันสถิตย์ต่ำ เมื่อมีการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลต่ำจะ
ให้ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด โดยรวมพัดลมชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบเชอร์รอดโด
|  | 1.3 | พัดลมแบบใบพัดเครื่องบิน (Aerofoil Fan) เป็นชนิดที่มีใบคล้ายปีกเครื่องบิน และโค้งไปทางตรงข้ามกับการหมุน
(ใบโค้งหลัง) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วลมสูง มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลและกำลังค่อนข้างมาก
เป็นพัดลมที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีราคาค่อนข้างแพง
|  | 1.4 | พัดลมแบบใบตรง (Radia/ Fan) เป็นชนิดที่มีใบตรงตามแนวรัศมีมีโครงสร้างง่าย แข็งแรง ทนทานต่อทรายหรือ
อากาศที่มีฝุ่นมาก มีประสิทธิภาพการใช้งานต่ำ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-11), 26/07/23
| 2. | พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan)
ไม่นิยมใช้ในอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ เพราะมีเสียงดังและประสิทธิภาพการใช้งานต่ำ ทำงานโดยการดูดลม
เข้าทางด้านหลังใบพัด และส่งลมผ่านใบพัดออกไปตามแนวแกน โดยทั่วไปแบ่งออกได้ดังนี้
|  | 2.1 | พัดลมแบบใบพัด (Propeller Fan) เป็นชนิดที่ใช้ส่งลมแบบไม่มีท่อลม ความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของลมน้อย
นิยมใช้เป็นพัดลมถ่ายเทอากาศ พัดลมระบายแก๊สเสีย พัดลมระบายความร้อน มีเสียงค่อนข้างดัง
|  | 2.2 | พัดลมไหลตามแกนแบบมีท่อครอบ (Tube Axial Fan) เป็นชนิดที่มีการไหลของอากาศตามแนวแกนจากด้านหลัง
ไปด้านหน้า แต่ชุดใบพัดจะอยู่ภายในท่อ พัดลมชนิดนี้จะให้ความดันสถิตย์และอัตราการไหลของลมสูงกว่าแบบ
ใบพัด นิยมใช้เป็นพัดลมส่ง/จ่ายอากาศให้ไหลวนของหอผึ่งเย็น มีเสียงค่อนข้างดัง
|  | 2.3 | พัดลมไหลตามแนวแกนแบบมีท่อครอบและมีครีบนำ (Vane Axial Fan) เป็นชนิดเดียวกับ (Tube Axial Fan)
ต่างกันที่จะมีครีบนำทางเพื่อป้องกันการปั่นป่วนของลมที่จะส่งไปและมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-11), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-11).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
พัดลม (Fan)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
1. Data of Ventilation Fan
Brand | Fan : |  | Model | Fan : |  |  |  |  | Serial No. |  | Fan :
| Motor : |  |  | Motor : | [6 empty] | Motor :
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
1.1 Fan
1.1.1 Fan Type
1.1.2 Fan Speed : rpm
1.1.3 Air Flow Rate : cfm
1.1.4 Ext. Static Pressure : Inch of Water
1.1.5 Fan Efficiency : %
1.1.6 Fan Diameter : mm.
1.1.7 Outlet Velocity : m/s
1.2 Motor
1.2.1 Motor Type
1.2.2 Motor Speed : rpm
1.2.3 Power Supply : V/Ph/Hz.
1.2.4 Power Consumption : KW
2. Control Panel
Description |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
2.1 Circuit Breaker Rating : Amp.
2.2 Line Voltage : R/S/T
2.3 Motor Running Current : R/S/T
2.4 Overload Setting : Amp.
2.5 Starter Type
3. Functional Test Result
Fail |  |  | Pass | [6 empty] | Acceptance
4. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model | [6 empty] | Serial No.
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-11), 26/07/23
5. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย..................................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย…..................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) | ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย….........................................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( | ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-11), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-11).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
พัดลม (Fan)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
| 1. | ข้อกำหนดทั่วไปของพัดลมและมอเตอร์
|  | 1.1 | พัดลมแบบใบพัด (Propeller Fan) ติดตั้งที่หลังคาหรือผนังด้านนอกอาคาร ให้ใช้กับระบบอัดอากาศแบบจุดเดียว ต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันลมที่ทางเข้าของพัดลมเพื่อป้องกันไม่ให้ลมภายนอกที่พัดปะทะอาคารส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงาน
ของพัดลม
|  | 1.2 | พัดลมหอยโข่งหรือแบบใช้แรงเหวี่ยง (Centrifugal Fan) หรือพัดลมแบบตามแนวแกน (In-Line Axial Fan) หรือแบบอื่นที่มี
ความดันสถิตพอเพียง ให้ใช้กับระบบอัดอากาศแบบจุดเดียวหรือหลายจุด
| 2 | คุณลักษณะที่ต้องการ
|  | 2.1 | ต้องออกแบบพัดลมและเลือกมอเตอร์ให้ทำงานได้ต่อเนื่อง เมื่อเกิดเพลิงไหม้
|  | 2.2 | ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภาระเกิน (Overload Protection) ไว้
|  | 2.3 | พัดลมพร้อมมอเตอร์รวมทั้งมูเล่ (ถ้ามี) ทั้งในขณะหยุดนิ่งและหมุน ต้องถ่วงและตั้งศูนย์
|  | 2.4 | มอเตอร์ต้องเป็นแบบมิดชิดหรือแบบมิดชิดมีพัดลมในตัว (Totally Enclosed/Totally Enclosed Fan Cooled) ใช้ไฟฟ้ากระแส
สลับ 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ความถี่ที่กำหนด 50 Hz
|  | 2.5 | กรณีชุดขับเคลื่อนเป็นแบบขับตรง ต้องปรับแต่งปริมาณลมและความดันได้ โดยมีชุดปรับรอบของมอเตอร์ (Variable Speed
Drive) หรือถ้าเป็นพัดลมแบบไหลตามแนวแกน หรือพัดลมไหลแบบผสมต้องเลือกชนิดของใบพัดเป็นแบบปรับมุมได้
(Adjustable Pitch) โดยเพิ่มหรือลดมุมใบพัดได้
|  | 2.6 | กรณีชุดขับเคลื่อนเป็นแบบขับเคลื่อนโดยใช้สายพานต้องใช้สายพานชนิดทนน้ำมัน (Oil Resistance) มูเล่ของมอเตอร์ต้องเป็น
แบบปรับช่อง (Pitch) ได้
|  | 2.7 | อัตราการอัดอากาศที่ความดันสถิตนั้น ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน AMCA Publication 212-07
| 3. | ข้อกำหนดการติดตั้ง
|  | 3.1 | ให้ติดตั้งพัดลมอัดอากาศห่างจากแหล่งกำเนิดควันไฟ และไม่อยู่ในทิศทางที่ดูดควันกลับเข้ามาในอาคารได้
|  | 3.2 | ตำแหน่งติดตั้งพัดลมและจุดที่นำอากาศเข้าอาคารควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งเหล่านี้มากที่สุด
|  |  | (1) | ช่องระบายอากาศทั่วไปที่ทิ้งออกจากอาคาร
|  |  | (2) | ช่องระบายควันไฟของระบบระบายควันไฟ
|  |  | (3) | พัดลมระบายควันไฟและพัดลมระบายความร้อน
|  |  | (4) | ช่องเปิดของปล่องลิฟต์
|  |  | (5) | ช่องเปิดอาคารที่มีโอกาสปล่อยควันไฟออกมาระหว่างเกิดไฟไหม้
|  | 3.3 | ห้องเครื่องระบบพัดลมอัดอากาศ ต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอและมีไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินด้วยแบตเตอรี่ ที่มีความสว่าง
เฉลี่ยที่ผิวพื้นไม่น้อยกว่า 10 lx และมีระยะเวลาส่องสว่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 h เมื่อไฟฟ้าหลักดับ
|  | 3.4 | กรณีห้องเครื่องพัดลมอยู่ภายในอาคาร ต้องปิดล้อมห้องเครื่องพัดลมด้วยผนังที่ทนไฟไม่น้อยกว่า 2 h
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-11), 26/07/23
| 4. | หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาเลือกพัดลมและเครื่องเป่าลมหลังจากการออกแบบมีดังนี้
|  | 4.1 | เสียงที่เกิดจากการใช้งาน
|  | 4.2 | ความเร็วในการหมุน
|  | 4.3 | คุณลักษณะของกระแสอากาศ
|  | 4.4 | ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
|  | 4.5 | การเปลี่ยนแปลงสภาพของการทำงาน
|  | 4.6 | ข้อจำกัดของพื้นที่และการจัดวาง
|  | 4.7 | การบำรุงรักษาหลังการใช้งาน
|  | 4.8 | ค่าใช้จ่ายในการซื้อ และการดำเนินการ
|  | 4.9 | ใช้จ่ายหลังจากการใช้งาน
|  | 4.1 | อายุการใช้งานของอุปกรณ์
|  | 4.11 | ลักษณะของงานที่จะนำไปใช้งาน
ตารางที่ 2 แสดงคุณลักษณะและการทำงาน
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (AIR-11), 26/07/23
ตารางที่ 3 แนวทางการเลือกใช้พัดลมประเภทต่าง ๆ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (AIR-11), 26/07/23