## FM-OP-42 (EE-01)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง (Ring Main Unit)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)
| อุปกรณ์ : | สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง (Ring Main Unit :RMU)
| รายละเอียด : | Ring Main Units : RMU เป็นบริภัณฑ์ไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลางสำหรับใช้รับและจ่ายไฟฟ้าแรงสูงให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า เช่น
หม้อ แปลงไฟฟ้าจำหน่าย, ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงที่ติดตั้งกระจายไปยังภาคส่วนต่างๆ ในการจ่ายไฟฟ้ากับระบบ Open Ring
(หรือ Open Loop) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นสวิตช์เกียร์ซึ่งใช้ ก๊าสซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6 ) เป็นฉนวน และบรรจุบริภัณฑ์ด้าน MV ไว้
ในตู้โลหะเพียงตู้เดียว (Single Metal Enclosure) โดยทั่วไปประกอบด้วย
|  | 1. | Switch Disconnector 400 A หรือ 630 A แรงดัน 24 kV
|  | 2. | Fuse สำหรับป้องกันหม้อแปลง
|  | 3. | Circuit Breaker พิกัดถึง 200 A พร้อม Protective Relay (ไม่มีก็ได้ )
|  | 4. | Earthing Switch
สวิตช์เกียร์และ Busbar จะบรรจุอยู่ภายใน Housing ซึ่งบรรจุก๊าสซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6 )ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ติดไฟทำ
หน้าที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า และปิดผนึกเพื่อใช้ตลอดอายุการใช้งาน (Sealed For Life)
การเลือกใช้งาน ริงเมนยูนิต นั้นจะต้องพิจารณาจำนวนช่องบริภัณฑ์ ซึ่งริงเมนยูนิตตามปกติจะมี 3 ช่อง, พิกัดแรงดัน 24 kV, BIL
125 kV, พิกัดกระแส Switch 200 A, 400 A, 630 A, CB 200 A และพิจารณาพิกัดกระแสลัดวงจร 16 kA หรือ 24 kA ที่ 24 kV
ของบริภัณฑ์ เพื่อมิให้เกิดความร้อนสะสมเกิดขึ้นที่บริเวณจุดต่อทางไฟฟ้า รวมทั้งทำความสะอาดที่บริเวณช่องเข้าสายเพื่อป้อง
กันฝุ่นละอองและความ ชื้นอันจะก่อให้เกิดการแฟลชโอเวอร์ (Flash Over) ขึ้นภายในตู้ RMU ได้
การตรวจสอบความเป็นฉนวนสามารถทำได้โดยการทดสอบวัดค่าความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Test) โดย Mega
Ohm Test และตรวจสอบระดับความดันของก๊าซ SF6 ที่บรรจุอยู่ภายในถัง (Tank) จากเกจวัดความดัน ซึ่งจะบ่งบอกถึงความดันของก๊าซ
(เข็มของเกจชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวแสดงว่า RMU อยู่ภายในสภาวะพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย)
การตรวจสอบการเข้าสายไฟฟ้าแรงดันสูง และการเชื่อมต่อทั้งหมดภายในตู้ โดยจะต้องขันนัท/โบลท์ให้แน่นตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ของบริภัณฑ์ เพื่อมิให้เกิดความร้อนสะสมเกิดขึ้นที่บริเวณจุดต่อทางไฟฟ้า รวมทั้งทำความสะอาดที่บริเวณช่องเข้าสายเพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองและความ ชื้นอันจะก่อให้เกิดการแฟลชโอเวอร์ (Flash Over) ขึ้นภายในตู้ RMU ได้
การตรวจสอบการปรับตั้งค่า Setting Parameter สำหรับการป้องกันการลัดวงจรระหว่างเฟส (Phase to Phase Fault Protection)
การป้องกันการลัดวงจรลงดิน (Earth Fault Protection) เป็นต้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่ป้องกัน
เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันดันสูงถัดไป
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-01), 26/07/23
สายไฟฟ้าแรงดันสูง H.V Cable หรือ ที่นิยมเรียกว่า Power Cable พิจารณาผลการทดสอบค่าความต้านทานฉนวน
(Insulation Test) และความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง (Hi-Potential Test) โดยอ้างอิงจาก Test Report สำหรับสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ใน
สภาพที่เป็นปกติจะพบว่าฉนวนของสายไฟฟ้าดังกล่าวจะทนต่อแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ โดยจะไม่เกิดความผิดปกติขึ้นแต่อย่าง
ไรในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้ารั่ว ไหล (Leakage Current) จะมีค่ากระแสที่เพิ่มสูงขึ้นในตอนเริ่มทำการทดสอบ และจะมีค่ากระแสที่
ลดต่ำลงถึงค่าคงที่ ซึ่งค่ากระแสไฟฟ้ารั่วไหลนี้จะแปลงเปลี่ยนไปตามความยาวของสายไฟฟ้าที่ทำการทดสอบ นอกจากการ
ทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยแรงดันสูงแล้วให้พิจารณาถึง การต่อถึงกันของสายชีลด์(Shield) ตลอดความยาวของสายไฟฟ้าแรงสูง
ด้วย และสายชีลด์จะต้องต่อลงดินให้เรียบร้อยภายหลังเมื่อมีการติดตั้งแล้วเสร็จ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (EE-01), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-01).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง (Ring Main Unit)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System) | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
1. Data of Ring Main
Brand : |  |  | Type : |  |  | Serial No. : |  |  |  | Rated Voltage : |  | Kv
Rated Frequency : |  | Hz | Main CB Type : |  |  | Rated Current : |  | A / kA |  | Weighs : |  | kg
2. Visual Inspection And Safety Check
Description | [5 empty] | Fail |  |  |  | Pass
2.1 Equipment Check
2.2 Installation Check
2.3 Mecanical Closing & Triping
2.4 Electrical Closing & Triping
2.5 Electircal Connection (Tightening Check)
2.6 Check That The Gas Pressure
2.7 Check That The Gas Pressure
2.8 Indentification Plate
2.9 Cable Indentification
2.10 Painting / Color
2.11 Cleaning
2.12 Standard Certificate Type Test
3. Earthing System
Description | [5 empty] | Fail |  |  |  | Pass
3.1 Hv Switchgear To Main Earthing
4. Control Functional Test
Description | [5 empty] | Fail |  |  |  | Pass
4.1 Electrical Interlock
4.2 Mechanical Interlock
4.3 Ground Fault Relay
4.4 Protective Relay (See Data Test From Factory)
5. After Energized
Description | [5 empty] | Fail |  |  |  | Pass
5.1 Check Voltage Indicator
5.2 Check Short Circuit Indicator
5.3 Check Frequency Reading
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (EE-01), 26/07/23
6. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน | [5 empty] | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  |  |  | วันที่ | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  |  |  | วันที่ | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (EE-01), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-01).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง (Ring Main Unit)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ลำดับ | รายการ |  |  | ข้อมูลเพิ่มเติม
1. | ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น
| การใช้สายไฟในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ เช่น ใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ |  |  | มาตรฐานแรงดันทดสอบ มาตรฐานแรงดันทดสอบดังแสดงในตารางที่
| สูงกว่าพิกัดของอุณหภูมิฉนวนที่ทนได้ (ฉนวนชนิด PVC จะทนอุณหภูมิที่ |  |  | 1 ตารางที่ 1 มาตรฐานแรงดันทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
ไม่เกิน 70 องศาเซียส และฉนวนชนิด XLPE จะทนอุณหภูมิได้ไม่เกิน 90
องศาเซลเซียสและฉนวนชนิด XLPE จะทนอุณหภูมิได้ไม่เกิน 90
องศาเซลเซียส)หรือใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีสารเคมี มีความชื้นสูง
แบบนี้ก็ทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพได้เร็ว แม้แต่การเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้า
ขนาดเล็กกว่าพิกัดกระแสโหลดที่สายไฟนั้นจ่ายอยู่ก็จะทำให้อุณหภูมิที่ตัว
นำสายไฟสูงเกินเกินค่าพิกัดสายได้ เช่นกัน หรือวิธีการติดตั้งก็อาจจะทำให้
ฉนวนสายไฟเสียหายได้ เช่น ตอนมีการดึงสายในท่อ อาจจะเกิดฉนวนสาย
ไฟไปบาดกับคมของท่อหรือกล่องเดินสายได้ หรือการเลือกใช้สายไฟผิด
ประเภท เช่นเลือกใช้สายที่ไม่มีเปลือกไป เดินใต้ดิน หรือเดินในรางเคเบิล
และมีการกดทับของสายกับขอบรางหรือลูกขั้นของรางแบบนี้ก็อาจจะทำให้
ฉนวนสึกหรือเสียหายได้เช่นกัน
ดังนั้นในการติดตั้งสายเสร็จจะต้องมีการทดสอบค่าความฉนวนของสาย
ไฟว่าฉนวนของสายนั้นมีความเสียหายหรือไม่ หรืออยากทราบว่าสายที่ใช้
อยู่นั้นฉนวนยังอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้หรือไม่ มีวิธีการดูแบบเบื้องต้นคือ
ก็ควรสีของฉนวนจะต้องไม่เปลี่ยนสีจากเดิม เช่น จากสีขาวเป็นสีเหลือง
แบบนี้เปลี่ยนได้แล้ว หรือลองเอาเล็บมือไปกดที่ฉนวนแล้วฉนวนสายไฟมี
ลักษณะแข็ง หรือแตกร้าว ก็ควรเปลี่ยนได้
แล้ว หากยังใช้งานต่อไปอาจจะเกิดการลัดวงจรของกระแสฟ้าเกิดขึ้นได้
แต่หากจะทดสอบตามมาตรฐานก็ทำได้ คือการป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแส
ตรง(Vdc) เข้าไปที่สายไฟ โดยขนาดไม่เกินพิกัดแรงดันที่ใช้ในการทดสอบ
จะต้องไม่สูงกว่าแรงดันพิกัดของสายนั้น เช่น สายระบุว่าแรงดันใช้งานอยู่ที่
500V ก็จะต้องทดสอบโดยใช้แรงดันไม่เกิน 500V ข้อควรระวังในการ
ทดสอบจะต้องปลดสายทั้งสองฝั่งออกจากเบรกเกอร์ และโหลดที่ต่ออยู่
เพราะเรากำลังป้อนแรงดันเข้าไป 500V เข้าไปหากปลายสายมีการต่อโหลด
อยู่จะทำให้โหลดเสียหายได้ และเรากำลังวัดค่าความเป็นฉนวนเฉพาะของ
สายไฟ ดังนั้นที่ปลายสายจะต้องปล่อยลอยไว้ ไม่สัมผัสกับวัสดุอะไรที่
สามารถนำกระแสลงดินได้ โดยการทดสอบจะป้อนแรงดันเข้าไปเป็นคู่
เช่น R-S, S-T, T-R, R-N, S-N, T-N, R-G, S-G, T-G โดยปกติสายที่ไม่มี
ปัญหาก็จะค่าความต้านทานของฉนวนสูงเป็น 1 เมกะโอห์ม
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-01), 26/07/23
ลำดับ | รายการ |  |  | ข้อมูลเพิ่มเติม
| (1,000,000 ohm) หรือ สูงกว่า บ้างครั้งอาจจะสูงจนเครื่องอ่านเป็นอินฟินิตี้ |  |  | -
ก็คือสูงเกินค่าของเครื่องที่จะอ่านได้ ก็ให้บันทึกค่าสูงสุดของเครื่องไว้
ในต้องตราวจสอบความต้านทานฉนวน โดยคำนวณจากกฎของโอห์มเพื่อ
หาค่าความต้านทานนั้น หากมีกระแสไฟรั่วเยอะก็จะทำให้ค่าความต้าน
ทาน (Resistance) ที่วัดได้ต่ำ หากมีกระแสรั่วน้อยหรือฉนวนดีค่าความต้าน
ทานที่วัดได้ก็จะออกมาสูง (R = V/I)
2. | ขั้นตอนเตรียมการเบื้องต้นก่อนการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูงและตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงดันต่ำ
แนวทางและขั้นตอนขั้นพื้นฐานที่ควรทำการตรวจสอบ และปฏิบัติการให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานตู้สวิตช์บอร์ด
ไฟฟ้าระบบไฟฟ้ามีความสำ คัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับอาคาร สถานที่ โรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเมื่องานทางด้านการติดตั้ง สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าทั้งแรง
สูงและตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนที่ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ไม่แพ้กันกับการตรวจสอบและการ
ทดสอบตู้สวิตช์เกียร์นั่นก็คือ การเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงาน
รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ที่จะต้องรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ เพื่อนำ ไปใช้ในการดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรหรือช่าง
เทคนิคควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ปฏิบัติงานและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ภายในระบบไฟฟ้าดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้การ
จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้สวิตช์เกียร์เป็นไปโดยสมบูรณ์
โดยทั่วไปขั้นพื้นฐานเบื้องต้นในการตรวจสอบ (Visual Check) และการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน (Testing) ในการจ่ายไฟฟ้าเข้า
สู่ระบบไฟฟ้ากำลังภายในโรงงานอุตสาหกรรมฯ และอาคารสำนักงาน ขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะจำกัดขอบเขตเฉพาะในส่วนของการจ่ายไฟฟ้าเข้า
สู่อุปกรณ์ไฟฟ้าหลักของระบบไฟฟ้า และนั่นก็คือ สวิตช์เกียร์ไฟฟ้า
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
| 1. | ศึกษาแบบ Drawing ของระบบจ่ายไฟฟ้าภายในโรงงาน/อาคาร
| 2. | ศึกษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้า
|  | - | ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง (Medium Voltage Switch gear) ในประเทศไทยนิยมเรียกเช่นนี้
|  | - | หม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution Transformer)
|  | - | ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ (L.V MainDistribution Board)
|  | - | เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
|  | - | บริภัณฑ์ป้องกัน (Protection Relay)
|  | - | บริภัณฑ์เครื่องวัด (Measurement Equipment)
| 3. | ตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้ง
| 4. | จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
การดำเนินการในการตรวจสอบ
เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและตรวจสอบแบบ Drawing ของระบบ ไฟฟ้าทั้งระบบตามรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักที่สำคัญ
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบในข้อที่ 3 คือ การตรวจสอบสภาพความพร้อมของบริภัณฑ์ไฟฟ้าในแต่
ละภาคส่วนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึงขั้นตอนสุดท้ายในข้อที่ 4 คือการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-01), 26/07/23
| 1. | ตรวจสอบรุ่น, ขนาดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก เช่น พิกัดแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ขนาดของ
เมนต์เซอร์กิตเบรกเกอร์, เมนต์บัสบาร์ภายในตู้ MDB, บริภัณฑ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, บริภัณฑ์ป้องกัน, การติดตั้งระบบกราวด์
การต่อสายดินรวม ทั้งระบบการป้องกันการลัดวงจรลงดิน
| 2. | ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก เช่น
ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง (Medium Voltage Switchgear)
|  | - | สายไฟฟ้าแรงสูง (Power Cable)
|  | - | สายไฟฟ้าแรงสูง (Power Cable)
|  | - | สายไฟฟ้าแรงสูง (Power Cable)
|  | - | สายไฟฟ้าแรงสูง (Power Cable)
ในการตรวจสอบความสมบูรณ์สำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าก่อนการจ่ายไฟฟ้านั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาผลการทดสอบ
ทางไฟฟ้า ในรายงานผลการทดสอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละภาคส่วนที่ได้ระบุไว้ภายใน Test Report เช่น ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดัน
สูงประเภท Ring Main Unit, สายไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรง ต่ำ, การต่อลงดิน เป็นต้น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-01), 26/07/23