## FM-OP-42 (EE-02)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Transformer)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)
| อุปกรณ์ : | หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Transformer)
| รายละเอียด : | หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Transformer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามต้องการ ภายใน
ประกอบด้วยขดลวด 2 ชุดคือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) และ ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ที่ใช้ในระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าเรียกว่าหม้อแปลงจําหน่าย (Distribution Transformers ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่รับแรงดันไฟฟ้าจากสวิทช์ตัด-ต่อ ( Ring Main
Unit : RMU ) แล้วแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังตู้เมนไฟฟ้า (Main Distribution Boards : MDB)
ประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งตามขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้า (Power Rating) แรงดันไฟฟ้า
(Voltage)กระแสไฟฟ้า (Current) ชนิดของการระบายความร้อน (Type of Cooling) และประเภทของสารฉนวนที่ใช้ ฯลฯ
เป็นไปได้สำหรับวิธีที่ง่ายที่สุดในการแบ่งประเภทหม้อแปลงที่ง่ายกว่าที่กล่าวมาข้างต้นคือการแบ่งตามเฟสของระบบไฟฟ้าที่ใช้
นั่นคือ
|  | 1. | หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว (Single Phase Transformer) ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 สาย เช่น หม้อแปลงระบบจำหน่าย
(Distribution Transformers) มี 4 ขนาดพิกัด คือ 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA และ 50 kVA
|  | 2. | หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส (Three Phase Transformer) ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย เช่น หม้อแปลงระบบจำหน่ายมีหลาย
ขนาดพิกัด คือ 30 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA, 315 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 1000 kVA, 1250 kVA,
1500 kVA, 2000 kVA และ 2500 kVA
หม้อแปลงฉนวนน้ำมัน (Oil-Insulated Transformer)
|  | 1. | หม้อแปลงฉนวนน้ำมันติดตั้งในอาคารต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลงยกเว้น หม้อแปลงใช้กับเตาหลอมไฟฟ้า มีขนาดไม่เกิน 75
เควี หากไม่อยู่ในห้องหม้อแปลงต้องมีรั้วล้อมรอบ และระยะห่างระหว่าง หม้อแปลงกับรั้ว ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
|  | 2. | ห้ามติดตั้งหม้อแปลงฉนวนน้ำมันภายในอาคาร บนดาดฟ้าหรือบนส่วนยื่นของอาคารขนาดใหญ่พิเศษของอาคารสูง อาคาร
ชุด
|  | 3. | หม้อแปลงฉนวนน้ำมันติดตั้งภายนอกอาคาร เมื่อติดตั้งแล้ว ส่วนที่มีไฟฟ้าด้านแรงสูงของหม้อแปลง ต้องห่างจากโครงสร้าง
อื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งใกล้กับวัตถุหรืออาคารที่ติดไฟได้ ต้องมีการป้องกันไฟที่เกิดจาก
น้ำมันของหม้อแปลงลุกลามไปติดวัตถุติดไฟได้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-02), 26/07/23
หม้อแปลงแห้ง (Dry Type Transformer)
|  | 1. | หม้อแปลงแห้งติดตั้งภายในอาคาร (Dry-Type Transformer Installed Indoor) มีข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้งตามตารางที่
1-7
|  | 2. | หม้อแปลงแห้งติดตั้งภายนอกอาคาร (Dry-Type Transformer Installed Outdoor)
|  |  | ก. | หม้อแปลงต้องมีการกั้นตามข้อ 7.6.2 ที่สามารถทนสภาพอากาศ (Weatherproof) ได้
|  |  | ข. | หม้อแปลงที่มีขนาดเกิน 112.5 เควีเอ. ต้องติดตั้งห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ที่เป็นส่วนของอาคารไม่น้อยกว่า 30
เซนติเมตร ยกเว้น หม้อแปลงชนิดมีอุณหภูมิเพิ่ม (Temperature Rise) 80 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่าที่มีการปิดหุ้มมิดชิด
(ยอมให้มีเฉพาะช่องระบายอากาศ) สามารถลดระยะห่างลงได้อีก
ดังนั้นก่อนการส่งมอบหม้อแปลงจะต้องมีทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC, ANSI, IEEE และ/หรือ NEMA พร้อมออก
ใบรับลองผลการทดสอบ (Certificate Factory Test)โดยมีรายการทดสอบดังนี้
|  | 1. | อัตราส่วนและขั้ว
|  | 2. | ขั้วและการทดสอบเวกเตอร์
|  | 3. | ความต้านทานของขดลวด
|  | 4. | การรั่วของโหลดและกระแสไฟฟ้าขั้นสูง
|  | 5. | การสูญเสียโหลดและความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ
|  | 6. | การทดสอบประสิทธิภาพการเหนี่ยวนำ
|  | 7. | การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
|  | 8. | การทดสอบการรั่วของน้ำมัน
|  | 9. | การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมัน
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-02), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-02).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Transformer)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  |  | จาก | :
โครงการ : | [5 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System) |  |  |  | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : | [5 empty] | วันที่ | :
1. Data of Transformer
Manufacture : |  | Ating : |  |  |  |  | Ht Voltage :
Type : |  | No. Of Phase : |  |  |  |  | Ht Current :
Standard : |  | Frequency : |  |  |  |  | Lt Voltage :
Transformer No : |  | Impedance : |  |  |  |  | Lt Current :
Nstallation Area : |  | Serial No. :
2. Visual Inspection And Safety Check
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
2.1 Equipment Check
2.2 Installation Check
2.3 Electrical Connection (Tightening Check)
2.4 Tap Position Selected
2.5 Cable Indentification
2.6 Cooling Fan Fixed
2.7 Painting / Color
2.8 Certificate Factory Test
2.9 Earth System Check
2.10 Cleaning
3. Earthing System
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
3.1 Ground Bar
4. Insulation Resistance Tes
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
4.1 HV-G
4.2 LV-G
4.3 HV-LV
5. Control Functional Test
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
5.1 Fan On Seting
5.2 Fan Off Seting
5.3 Alarm Seting
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (EE-02), 26/07/23
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
5.4 Trip Seting
5.5 Direction Of Fan
6. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (EE-02), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-02).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
หม้อแปลงไฟฟ้า (Electrical Transformer)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ลำดับ | รายการ |  | ข้อมูลเพิ่มเติม
1. | ประเภทของการทดสอบ |  | ตัวอย่าง Test Report
ผู้ผลิตหม้อแปลงก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าจะต้องมีการทดสอบหม้อแปลง
อยู่ 2 ลักษณะ คือ การทดสอบประจํา (Routine Tests) หมายถึงการทดสอบ
ที่จะต้องทําอยู่เป็นปกติตามมาตรฐานการผลิต และในกรณีที่ลูกค้ามีความ
ต้องการให้ทําการทดสอบเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ก็จะมีการทดสอบที่
เรียกว่า การทดสอบเฉพาะแบบ
1.1 | การทดสอบประจํา (Routine Tests)
| 1. | การทดสอบอัตราส่วนของแรงดัน
| 2. | การทดสอบขั้ว หรือสัญลักษณ์กลุ่มเวกเตอร์
| 3. | การวัดความต้านทานของขดลวด
| 4. | การทดสบการสูญเสียกําลังไฟฟ้าและกระแสขณะไม่มีโหลด
| 5. | การทดสอบความทนต่อแรงดันเหนี่ยวนำเกิน
| 6. | การทดสอบการสูญเสียกำลังไฟฟ้าขณะมีโหลดและแรงดันอิมพี
แดนซ์
| 7. | การทดสอบความทนต่อแรงดันเกินจากตัวจ่ายอื่น
| 8. | การทดสอบการรั่วชึมของน้ํามัน
| 9. | การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมัน
1.2 | การทดสอบเฉพาะแบบ (Type Tests) |  | ตาราง Torqur Values
| 1. | การทดสอบความทนต่อแรงดันอิมพัลส์
| 2. | การทดสอบระดับความดังของเสียงรบกวน
| 3. | การทดสอบอุณภูมิเพิ่ม
2. | การตรวจสอบก่อนการจ่ายไฟและการทดสอบ
2.1 | หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน : Oil-immersed Transformer
| 1. | ตรวจสอบการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้
| 2. | ตรวจสอบสายดิน ระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า
| 3. | ตรวจสอบความหนาแน่นของจุดต่อทางด้านแรงสูง-แรงต่ำ
| 4. | ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้าว่าอยู่ในตำแหน่งที่
|  | ถูกต้องแล้วดำเนินการต่อสายวงจรควบคุมเตือนภัย รวมถึงค่า | ระยะปลอดภัยสำหรับ Round Busbar แรงสูงที่มีการหุ้ม ด้วยฉนวนพิเศษ
สำหรับการเตือนภัยหรือสั่งตัดตอนของระบบอุปกรณ์ป้องกัน
เช่น เทอร์โมมิเตอร์
| 5. | ถ้ามีการติดตั้งพัดลม ให้ตรวจสอบวงจรควบคุมพัดลม และทิศทาง
การหมุนของพัดลมว่าถูกต้องหรือไม่
| 6. | ตรวจสอบตำแหน่งของแท็ปให้ถูกต้อง
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา FM-OP-XX, XX-XX-XX |  |  |  | FM-OP-42 (EE-02), 26/07/23
ลำดับ | รายการ |  | ข้อมูลเพิ่มเติม
| 7. | ในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแบบมีถังน้ำมันสำรอง (Conservator | ตารางแสดงระยะห่างดัง A และ B
Type) ให้ดึงแผ่นไมล่าระหว่างกระบอกซิลิก้าเจล และท่อของถัง
น้ำสำรองออก
| 8. | เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ควรนำออกจากหม้อ
แปลงไฟฟ้าและถ้าจำเป็นควรทำ ความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า
ต้องไม่มีอุปกรณ์ใดๆหรือเครื่องมือบนฝาถังหรือภายใน Cable Box
Cable Box
| 9. | หากมีรอยขีดข่วน หรือมีการถลอกของสีหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้ทำการแต่งสี บริเวณที่ถลอก ด้วยสีชนิดเดียวกันหรือตามที่
บริษัทฯผู้ผลิตกำหนด
| 10. | ตรวจสอบตัวอักษรกำกับเฟสให้ถูกต้อง
| 11. | หากหม้อแปลงไฟฟ้ าที่จัดส่งไปทิ้งไว้นานโดยไม่จ่ายไฟ ต้องติด
ต่อศูนย์บริการให้เข้ามาทำการตรวจสอบก่อนจ่ายไฟ
| 12. | ตรวจสอบประเก็น และรอยซีลต่างๆ ต้องไม่มีรอยรั่วซึม
2.2 | หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง แบบ Cast Resin : Dry Type Cast Resin
Transformer
| 1. | ตรวจสอบการติดตั้งตามรายละเอียดในข้อ 4
| 2. | ตรวจสอบสายต่อลงดินของหม้อแปลง
| 3. | ตรวจสอบวัสดุแปลกปลอม ที่อาจตกหล่นในหม้อแปลงและทำ | หมายเหตุ : ถึงแม้ว่าหม้อแปลง Cast Resin จะถูกหุ้ม Resin อย่างมิดชิด
|  | ความสะอาด | แต่ไม่ได้หมายความว่าสามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ ดังนั้นการปฏิบัติ
| 4. | ตรวจสอบสายตรวจจับสัญญาณอุณหภูมิ อยู่ในตำแหน่งถูกต้อง | งานใดๆ เกี่ยวกับหม้อแปลงจะต้องดับไฟและลัดวงจรลงดินก่อนเสมอ
หรือไม่ (ฝังในขดลวดแรงต่ำทั้ง 3 เฟส กับบาร์อลูมิเนียม) และ
ยึดแน่นพอดีไม่หลวมคลอน การเดินสายสัญญาณจากขดลวด
แรงต่ำมายัง Terminal Block ต้องเรียบร้อยและขันแน่น
| 5. | ตรวจสอบการทำงานของวงจรคอนโทรลและทิศทางของพัดลม
ถูกต้องหรือไม่
| 6. | การต่อสายเคเบิลแรงสูง จุดต่อลำดับเฟสและการต่อแท็ป ถูกต้อง
หรือไม่ ดูรายละเอียดจากเนมเพลท
| 7. | นัต โบล์ท ที่ขั้วแท็ปหรือที่ขั้วด้านขดลวดแรงสูงและแรงต่ำ
ทั้งหมดจะต้องขันซ้ำด้วยประแจทอร์ค ตามค่าในตาราง
Torque Values
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา FM-OP-XX, XX-XX-XX |  |  |  | FM-OP-42 (EE-02), 26/07/23
ลำดับ | รายการ |  | ข้อมูลเพิ่มเติม
| 8. | อุปกรณ์ต่างๆ เช่น บาร์แรงต่ำกับดักฟ้าผ่า สายเคเบิล โครงเหล็กยึด
อุปกรณ์สายไฟและชิ้นส่วนที่เป็นสื่อทางไฟฟ้าที่ไม่ใช่ชิ้นส่วน
ของตัวหม้อแปลง จะต้องติดตั้งให้มีระยะห่างดังตาราง A และ B
3. | ความต้องการทั่วไปและมาตรฐาน
3.1. | ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า จะต้องไม่เล็กกว่าที่กำหนดในแบบและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ANSI หรือ IEC หรือ TIS ที่อุณหภูมิภายในห้องหรือ
โดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส การระบายความร้อน
สำหรับหม้อแปลง มีหลายแบบ เช่น แบบการระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติ,ระบายความร้อนด้วยพัดลม,ระบายความร้อนด้วยเครื่อง
ปรับอากาศ โดยข้อกำหนดตามมาตรฐาน วสท.
3.2. | ข้อกำหนดนี้ได้กำหนดถึงความต้องการทางด้านคุณภาพ สมรรถนะ
ตลอดจนการติดตั้งและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
(Dry Type Transformer) ซึ่งมีขนาดและจำนวนที่ต้องการครบถ้วนตาม
กำหนดในแบบผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO9001. ISO 14001 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรมหรือ
สถาบันที่เชื่อถือได้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา FM-OP-XX, XX-XX-XX |  |  |  | FM-OP-42 (EE-02), 26/07/23