## FM-OP-42 (EE-03)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)
| อุปกรณ์ : | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB)
| รายละเอียด : | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) คือ ตู้ MDB ที่รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า หรือรับไฟฟ้าจากด้านเเรงดันต่ำ
ของหม้อเเปลงไฟฟ้า เเล้วจึงจ่ายโหลดไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารเเละมี Main Circuit Breaker เป็นตัวตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดมี
แผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยปกติใช้กันในอาคารที่มีขนาดกลางขึ้นไป รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟในปริมาณมาก
วัตถุประสงค์ของตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) หลักๆมีอยู่ 4 ประการดังนี้
|  | 1. | แจกจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Distribution)
หน้าที่แรกของตู้ MDB คือการรับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาในอาคารโดยผ่านสวิทช์ขนาดใหญ่หรือบางครั้งจะอีกชื่อหนึ่งว่า
สวิตซ์เกียร์ (Switchgear) ซึ่งปกติแล้วจะเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 400-416VAC, 50Hz 3 เฟส 4 สาย และนี้
เป็นความแตกต่างหลักระหว่างอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมที่จะใช้ไฟฟ้า 3 เฟสแทนการใช้ไฟฟ้า 1 เฟส แรงไฟฟ้า
230/240VAC 50Hz ทั้งนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือสวิทช์แยกวงจร (Switch Disconnector) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สหรับการตัด-ต่อ
ส่วนหน้าที่ที่ 2 คือการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าจากตู้ MDB ไปยังแผงสวิทช์หรือแผงไฟ (DB) ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆของอาคาร
|  | 2. | ป้องกันระบบไฟฟ้า (Electrical Protection)
หากในกรณีที่ระบบการแจกจ่ายกำลังไฟฟ้ามีปัญหาหรือผิดปกติ ถ้าไม่มีระบบการป้องกันอาจจะทำให้อุปกรณ์ในไซต์งาน
เสียหายได้ และถ้ามีความรุนแรงมากพออาจทำให้อุปกรณ์ระเบิดได้ ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดอันตรายกับช่างที่อยู่ในบริเวณนั้นอีก
ด้วย ซึ่งความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้
|  |  | 1. | ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)
|  |  | 2. | โหลดเกินหรือกระแสไฟฟ้าเกิน (Overload)
|  |  | 3. | แรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage)
|  |  | 4. | แรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-03), 26/07/23
|  |  | 5. | แรงดันไฟฟ้าหายบางเฟส (Phase Loss)
|  |  | 6. | แรงดันไฟฟ้าสลับเฟส (Phase Sequence)
|  |  | 7. | ป้องกันเมื่อมีกระแสรั่วลงดิน (Earth Leakage)
|  |  | 8. | ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-03), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-03).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [8 empty] | จาก :
โครงการ : | [9 empty] | เลขที่ :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System) | [6 empty] | Ref. Drawing No. :
พื้นที่ : | [9 empty] | วันที่ :
1. Data of Main Distrbution Board
Panel Name : | [7 empty] | Panel No. :
Rated Current : | [7 empty] | Location :
Rated (Voltage :V / Phase / Wire) : | [7 empty] | Rated(Icu) :
2. Visual Inspection And Safety Check
Description | [7 empty] | Fail |  |  | Pass
2.1 Busbar And Busbar Supports Are In Accordance With The Drawings
2.2 Busbar And Busbar Supports Are Not Damage
2.3 Busbar Dimension And Colour Codes
2.4 Busbar Connections Must Be Smooth, Clean And Attached Withelectrical Jointing
Compound Before Fixing
2.5 All Power Cables Must Be Correct In Dimension And Connected
2.6 Cable Lugs And Wire Colour Makers Are Installed
2.7 Terminal For Extemal Conductors
2.8 Certificate Factory Test
2.9 Surge Protection/Earth System Check
2.10 Cleaning
3. Earthing & Insulation Resistance Test
3.1 Busbar Insulation Test (MW)
| R-S | S-T | T-R | R-N |  |  |  | S-N | T-N | R-G | S-G | T-G
| Test Instruments : | [6 empty] | Serial Number :
2.2 Feeder Oprate Test
| Feeder No. | Circuit Breaker Type |  |  | On/Off |  | Under Voltage |  | Shunt Trip |  | Fult Ndicate
[5 empty] | Fail | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass | Fail | Pass
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-03), 26/07/23
4. Control Function Test
Description | [7 empty] | Fail |  |  | Pass
4.1 When The Power Supplies Are Energzed Already. Check The Equipment Can Be
Operatad As Normal Under Voltage Relay And Over Current Relay
4.2 The Wiring Control Circuit And Terminal Have Been Provided
4.3 Check That The Wiring On Metering Circuits And Terminals Have Bee Provided
4.4 Check That The Ammeter & Select Function Are Operated And Shown Correctly
4.5 Check That The Voltmeter & Select Function Are Operated And Shown Correctly
4.6 Check That The Digital Meter Are Operated And Shown Correctly
4.7 Check That The Power Factor Meter & Regulator With Components Are Operated
And Shown Correctly
5. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน | [6 empty] | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... | [6 empty] | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  |  |  | วันที่ |  | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
( ) | [6 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [6 empty] | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  |  |  | วันที่ |  | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
( ) | [6 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-03), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-03).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ลำดับ | รายการ |  |  | ข้อมูลเพิ่มเติม
1. | การทดสอบแบบ Type Test คืออะไร |  |  | References
| Fully Type -Tested Assembly ชนิด License คำตอบของการเลือกผู้ผลิตที่ได้ |  |  | 1. | AS/NZS 3439.1:2002
| มาตราฐาน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านวิศวกรรม ในเรื่องความปลอดภัย ความ |  |  | 2. | Beama Guide to Forms of Separation; July 2011
| เชื่อถือ ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ ต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรฐานการ |  |  | 3. | Beama Guide to TTTA & PTTA
| ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขั้นตอนมากและยังเป็นการทดสอบที่มีการวัดค่า |  |  | 4. | The Article of Mr.Techathus Buranaussawasakul
ความแข็งแรง และการป้องกันที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งปัจจุบันการทดสอบ
Type Test ยังไม่มีหน่วยงานใดภายในประเทศไทยที่สามารถจัดการทด
สอบตามมาตรฐานนี้ได้
ดังนี้ผู้ผลิตที่ได้รับ License มาตรฐาน Type Test ที่ผลิตอยู่ภายใน
ประเทศไทยจึงต้องทำการยื่นขอการทดสอบแก่หน่วยงานที่อยู่ต่างประเทศ
เท่านั้น
มาตรฐาน Type Test สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
| 1. | การทดสอบแบบบางชิ้นส่วน(PTTA) ตู้ MDB สามารถเข้ารับการ
ทดสอบตู้ MDB สามารถเข้ารับการทดสอบ Type -Tested Assembly
(TTA) หรือจะส่งเฉพาะบางชิ้นส่วนของตู้ MDB ก็ได้ เรียกว่า
Partially Type - Tested Assembly (PTTA)
|  | ข้อดี | เนื่องจากทดสอบเพียงบางชิ้นส่วน ขั้นตอนการทดสอบ
ตลอดจนอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ทดสอบจึงมีไม่มาก จึง
รวดเร็วและต้นทุนในการทำการทดสอบจึงไม่สูงมาก
|  | ข้อเสีย | การทดสอบบางชิ้นส่วน (PTTA) นี้เป็นการทดสอบ
มาตรฐานของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่นำมาเข้าประกอบ ซึ่ง
จะนำมาใช้วัดเป็นมาตรฐานความปลอดภัยอย่างแท้จริงยัง
ไม่ได้เพราะขั้นตอนการทดสอบไม่ได้รวมถึงการออกแบบ
การประกอบ และการใช้งานจากอุปกรณ์นั้นทั้งระบบ
อย่างการทดสอบแบบทั้งหมด (TTA)
| 2. | การทดสอบแบบทดสอบทั้งหมด (TTA)
คือการประกอบอุปกรณ์ตู้ MDB ตาม แบบที่ได้ทำการส่งทดสอบ
ซึ่งได้รับการยืนยันว่าผ่านตาม มาตราฐานการทดสอบแบบ
Type Test แล้ว โดยผู้ผลิตจะต้องประกอบอุปกรณ์ถอดตาม
แบบดั่งเดิมตามที่เคยส่งทดสอบอันได้รับมาตราฐานดังกล่าวนั้น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-03), 26/07/23
ลำดับ | รายการ |  |  | ข้อมูลเพิ่มเติม
ดังนี้ถ้ามีการประกอบอุปกรณ์ตู้ MDB ซึ่งผิดไปจากแบบที่ได้เคย
ยื่นส่ง ตรวจมาตรฐานดังกล่าว จะไม่สามารถอ้างมาตรฐาน
Type Test แก่อุปกรณ์อันประกอบผิดไปจากแบบดั่งเดิมได้
|  | ข้อดี | เนื่องจากทดสอบแบบทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบการทดลอง
ใช้งานจากอุปกรณ์เต็มรูปแบบ ซึ่งต้องวัดประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ประกอบเข้ากัน ทั้งแบบโครงสร้าง วัสดุ
อุปรณ์ที่ใช้ โดยตรวจสอบจากผลลัพธ์ของขีดวัดสูงสุดของ
มาตรฐานในส่วนชิ้นงานนั้นๆ
|  | ข้อเสีย | การทดสอบแบบทั้งหมด (TTA) นี้เป็นการทดสอบ
มาตรฐานของวัสดุหรืออุปกรณ์ทุกชิ้นและมีขั้นตอนที่มาก
ใช้ความชำนาญด้านเทคนิคมากและใช้อุกรณ์เยอะทั้งยัง
ต้องสำรองอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบอีก จึงทำให้
ต้นทุนในการทำการทดสอบสูงมากโดยผู้ผลิตที่ได้รับ
License Type Test (TTA) จะอ้างมาตรฐานนี้ได้ ต้อง
เป็นการอ้างต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามแบบที่ได้ยื่นขอ
มาตรฐานไว้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-03), 26/07/23