## FM-OP-42 (EE-04)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)
| อุปกรณ์ : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
| รายละเอียด : | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) คือหนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญที่สุดอีกระบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิต
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง
โดยที่หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ “การเปลี่ยนแปลงพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟ้า” โดยอาศัยการเหนี่ยวนำของ
แม่เหล็กตามหลักการของ ไมเคิล ฟาราเดย์ ที่ว่า การเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนำผ่านสนามแม่เหล็กหรือการเคลื่อนที่แม่เหล็กผ่าน
ขดลวดตัวนำจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดตัวนำนั้น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ชนิดกระแสตรงเรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) และชนิดกระแสสลับเรียกว่า อัลเตอร์เนเตอร์
(Alternator)สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมนั้นโดยมากจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ซึ่งมีทั้ง
แบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟส ซึ่งจะมีทั้งแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล โดยที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักๆ คือเครื่องยนต์ (Engine) ไดร์ปั่นไฟ (Alternator) และชุดควบคุม (Controller)
ซึ่งทุกส่วนจะถูกนำมาประกอบร่วมเป็นชุดเดียวกัน โดยที่จะมีชุดควบคุมเป็นตัวสั่งการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์
สำหรับเลือกแหล่งจ่ายไฟหรือที่เรียกว่า ATS (Automatic Transfer Switch) ว่าจะให้สับไปรับไฟจากส่วนไหน ระหว่างหม้อแปลง
การไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเอง
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23
ข้อควรคำนึงในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
|  | 1. | สถานที่ติดตั้ง (Location) พิจารณาถึงทิดทางลมที่ไหลเวียนเข้าและออกจากห้อง ต้องห่างจากสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง
สารเคมี สิ่งสกปรก ต่างๆ และความชื้นสูง
|  | 2. | การออกแบบห้อง (Room Layout) ปกติ ต้องมีพื้นที่รอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างน้อย 1.5-2 เมตร รอบเครื่องสำหรับการ
บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมๆ กับพื้นที่สำหรับสายไฟหลัก ท่อน้ำมัน ท่อดักลม รวมถึงท่อไอเสีย
|  | 3. | การระบายอากาศ (Room Ventilation) ต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อระบายความร้อนสะสมในห้องและตัวเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า โดยอากาศจะไหลเวียนจากด้านท้ายไปด้านหน้า ต้องมีช่องลมเข้าและ ช่องลมออกที่เหมาะสมกับขนาดของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า
|  | 4. | การสร้างฐานติดตั้ง (Foundation) ต้องสามารถรับน้ำหนักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทั้งชุด รวมทั้งแรงปฏิกิริยาที่เกิดจากการ
สั่นของเครื่อง ควรยกให้สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร จากพื้น แท่นรับควรจะใหญ่กว่าฐานรับของเครื่องอย่างน้อย ด้านละ
200-400 มิลลิเมตร
|  | 5. | การติดตั้งท่อไอเสีย (Exhaust Pipe) ท่อไอเสียควรจะสั้น เท่าที่สภาพของสถานที่ติดตั้งจะอำนวย และให้มีจำนวนข้องอให้
น้อยที่สุดในกรณีต้องเดินยาวกว่า 10 เมตร จะต้องเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ โดยขึ้นอยู่กับความยาวและจำนวนข้องที่
ใช้
ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
|  | 1. | การใช้งาน ไม่ควรใช้งานชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกินพิกัดที่ระบุไว้ในแผ่นป้าย (Name Plate) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในลักษณะ
ชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม อย่างไรก็ตามสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถรับโหลดเกินพิกัดได้ประมาณ
10% เป็นบางขณะ
|  | 2. | แรงดันไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนซึ่งผลิตกำลังไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย
ในขณะใช้งานไม่ควรมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ไม่เพียงพอเป็นผู้ควบคุมดูแล และในกรณีที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ควรตะหนักถึงแรงดันไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าดูด หรือ ไฟฟ้าชอร์ต ควรตรวจสอบระบบสายไฟและ
สภาพของฉนวนหุ้มสายไฟอย่างสม่ำเสมอ
|  | 3. | ไอเสียเครื่องยนต์ ไอเสียของเครื่องยนต์ควรจะถ่ายเทได้สะดวกในขณะใช้งานชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพได้
|  | 4. | ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันในขณะชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน การอาร์ค
หรือสปาร์คของไฟฟ้าอาจทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟได้
|  | 5. | แบตเตอรี่ พึงระมัดระวังก๊าซที่เกิดจากการชาร์จ และดิสชาร์จของแบตเตอรี่ การตรวจดูระดับน้ำกลั่นในแต่ละเซลล์ การถอด
สายขั้ว แบตเตอรี่ให้ถอดขั้วลบออกก่อนเสมอ และการใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ใส่ขั้วลบหลังสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการอาร์คหรือ
ลัดวงจรจากการพลั้งมือในขณะขันสกรู
|  | 6. | เครื่องยนต์สตาร์ตอัตโนมัติ ในกรณีที่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอุปกรณ์ออโตเมติค ทรานสเฟอร์สวิตช์ (Automatic Transfer
Switch)เป็นส่วนประกอบเพื่อควบคุมการสตาร์ตเครื่องยนต์และจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ให้พึงระมัดระวังการสตาร์ต
เครื่องยนต์อัตโนมัติโดยไม่รู้ตัว เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว ในการตรวจสอบหรือแก้ไขชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงควร
ปิดสวิตช์ชุดควบคุมดังกล่าวพร้อมกับปลดสายออกจากขั้วแบตเตอรี่ด้วย
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (EE-04), 26/074/23
|  | 7. | การตรวจซ่อมในขณะเดินเครื่อง พึงระมัดระวังส่วนที่หมุนหรือทำงานด้วยความเร็วรอบสูงการพลาดพลั้งอาจเป็นอันตราย
ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะบางส่วนได้
|  | 8. | การต่อสาย การต่อสายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรกระทำเป็นลำดับขั้น คือดับเครื่องก่อนทำการต่อสาย ตรวจสอบความ
เรียบร้อยแล้วจึงเดินเครื่องใหม่ การต่อสายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีขั้วต่อสายหรือ ขั้วเสียบที่ปลอดภัย ควรปิดวงจรเบรกเกอร์
ก่อนทำการต่อสายตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจึงเปิดวงจรเบรคเกอร์เพื่อใช้งาน
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-04).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System) |  |  |  |  | Ref. Drawing No. |  |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
1. Data of Generator
Engine Mfr : |  |  | Alternator Mfr : |  |  |  | Ats Mfr :
Type : |  |  | Model : |  |  |  |  | Main CB |  |  |  | Load Break Only
Model : |  |  | Rating : | KVA , |  | KW | Model :
Rpm : |  |  |  | V , |  | A | Model : |  |  |  | A , |  | KA
Serial : |  |  |  | Hz , |  | PF | Installation Area :
2. Visual Inspection And Safety Check
Description |  |  |  | Fail | [5 empty] | Pass
2.1 Equipment Check
2.2 Installation Check
2.3 Electrical Connection (Tightening Check)
2.4 Cable Indentification
2.5 Painting / Color
2.6 Certificate Factory Test / Load Test Report
2.7 Check The Ventilation In The Room
2.8 Check The Integrity Of The Battery
2.9 Earth System Check
2.10 Cleaning
3. Earthing & Insulation Resistance Test
Description |  |  |  | Fail | [5 empty] | Pass
3.1 Check The Continuty Of Generator Set To Main Earth
3.2 Insulation Resistance
3.2.1 R-S
3.2.2 S-T
3.2.3 T-R
3.2.4 R-N
3.2.5 S-N
3.2.6 T-N
3.2.7 S-G
3.2.8 T-G
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23
4. Control Functional Test
Description |  |  |  | Fail | [5 empty] | Pass
4.1 Protection System Test
4.2 Low Oil Pressure Alarm & Shut Down
4.3 High Water Temp Alarm & Shut Down
4.4 Overspeed Shutdown
4.5 Start Failure
4.6 Emergency Stop
4.7 Float Switch Of Day Tank
4.8 Electrical Control Function Test (Ats Test)
4.9 Main Failure Start Within 3 Sec
4.10 Transfer Load To Emergency Supply Within 10 Sec
4.11 Transfer Load To Normal Supply After Normal Source
Supply 3 Minute
4.12 Generator Set Free Run 5 Minutes
4.13 Weekly Exercise Test
4.14 Fuel Day Tank
4.15 Sound Proof
5. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ | ลงนาม | [7 empty] | วันที่
( ) |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ | ลงนาม | [7 empty] | วันที่
( ) |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-04).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
มาตรฐานเกี่ยวกับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ
มาตรฐานต่างๆนั้น เป็นข้อสรุป กฏเกณฑ์ และ คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ถูกจัดสร้างขึ้นโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
ต่างๆ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เช่น
ISO / IEC International Standard
EN / CE / ARSO / ESTI Regional Standard
JIS / DIN / ANSI / BS / EIT National Standard
NEMA / IEEE / EGSA Group Standard
ปัจจุบันมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กัน เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด มี 3 มาตรฐานหลัก คือ มาตรฐาน
ISO 3046 / IEC 60034 / ISO8528
| 1. | ISO8525 ถูกวางกรอบไว้โดยองค์กร ISO ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ สากล โดย ISO8528 นั้น จะกล่าวถึง ชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ทั้งหมด
| 2. | ISO3046 ถูกวางกรอบไว้โดยองค์กร ISO เช่นกัน โดยจะกล่าวถึงตัวเครื่องยนต์ ต้นกำลัง ไม่ใช่ ชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยรวม
โดยจะกล่าวรวมถึงเครื่องยนต์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม รถไฟ เรือ รวมไปถึง ที่ใช้ขับเคลื่อน ตัว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย
| 3. | IEC60034 ถูกร่างและกำหนดโดยกลุ่ม IEC (Internaltional Electrical Commitee) ซึ่งเป็นองค์กรสากลด้านไฟฟ้า โดยจะเป็น
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยเฉพาะ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23
มาตรฐาน ISO 3046 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับ เครื่องยนต์ดีเซล ที่ใช้เป็นต้นกำลังของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
Part – ภาษาอังกฤษ
ISO3046-1 : Declaration Of Power, Fuel And Lubricating Oil Consumptions, And Test Methods – Additional Requirements
For Engines For General Use.
ISO3046-3 : Test measurements
ISO3046-4 : Speed Governing
ISO3046-5 : Torsional Vibrations
ISO3046-6 : Overspeed Protection
ภาษาไทย
| ส่วนที่ 1 |  | จะกล่าวถึงการกำหนดพิกัดต่างๆ เช่น กำลังของเครื่องยนต์ 'อัตราการใช้น้ำมัน และน้ำมันเครื่อง รวมไปถึงวิธีการทดสอบ
เครื่องยนต์ และเพิ่มเติมเงื่อนไขบางข้อสำหรับเครื่องยนต์ใช้งานทั่วไป
| ส่วนที่ 2 |  | จะกล่าวถึงการทดสอบและการวัดค่าต่างๆ
| 'ส่วนที่ 3 |  | จะกล่าวถึงเรื่องการควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์
| 'ส่วนที่ 4 |  | จะกล่าวถึงความสั่นสะเทือน แบบบิดตัว (Torsional Vibration) ขณะเครื่องยนต์ทำงาน
| ส่วนที่ 5 |  | จะกล่าวถึงการป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก Overspeed หรือ เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูงเกินไป
IEC 60034
มาตรฐานนี้ เป็นมาตรฐานสำหรับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ มอเตอร์ แบ่งออกได้มากกว่า 30 ส่วน แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
มีดังนี้
| Part |  | ภาษาอังกฤษ |  | ภาษาไทย
| EC60034-1 |  | Rating And Performance |  | พิกัด และ ประสิทธิภาพ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
| IEC60034-2 |  | Method For Determining Losses And Efficiency Or Rotating |  | วิธีการหาความสูญเสีย และ ประสิทธิภาพของ เครื่องจักร
|  |  | Electrical Machinery From Tests |  | ไฟฟ้าแบบหมุน จากการทดสอบ
| IEC60034-5 |  | Mgrees Of Protection Provided By The Integral Design Of |  | มาตรฐานการป้องกัน IP Code ของ เครื่องจักรไฟฟ้าแบบหมุน
Rotating Electrical Machines (IP Code) Classification
| IEC60034-6 |  | Method Of Cooling (IC) |  | วิธีการ cooling
| IEC60034-7 |  | Classification Of Types Of Construction, Mounting Arrangements |  | การแบ่งชนิด ตามลักษณะโครงสร้าง การจับยึด และจุดต่อสาย
And Terminal Box Position (IM Code)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23
| IEC60034-8 |  | Terminal Markings And Direction Of Rotation |  | การทำสัญลักษณ์ขั้วสายและทิศทางการหมุน
| IEC60034-11 |  | Thermal Protection |  | การป้องกันความเสียหายจากอุณหภูมิ
| IEC60034-14 |  | Mechanical Vibration Of Certain Machines With Shaft Heights |  | การสั่นสะเทือนทางกลของเครื่องจักรไฟฟ้าแบบหมุน ที่ Shaft
|  |  | 56mm And Measurements Tests And Limits Of Vibration |  | มีความสูงมากกว่า 56 มม. – การวัด การทดสอบและลิมิตของ
การสั่นสะเทือน
| IEC60034-22 |  | Rotating Electrical Machines. AC Generator For Reciprocating |  | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ถูกขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ แบบ
|  |  | Internal Combustion (RIC) Engine Driven Generating Sets. |  | สันดาบภายใน เพื่อใช้เป็นชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
มาตรฐาน ISO8528 ประกอบไปด้วย Part ต่างๆ โดยแต่ละ Part จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่นส่วนที่เกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ ขับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมาตรฐานนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 12 ส่วน (12 Parts) ดังนี้
| Part |  | ภาษาอังกฤษ |  | ภาษาไทย
| ISO8528-1 |  | Application, Ratings And Performance |  | การใช้งาน พิกัด และ ประสิทธิภาพอ่านต่อ : บทความเรื่องพิกัด
การใช้งาน
| ISO8528-2 |  | Engines |  | เครื่องยนต์ต้นกำลัง
| ISO8528-3 |  | Alternating Current Generator For Generator Sets |  | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ สำหรับ ชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
| ISO8528-4 |  | Control Gear And Switchgear |  | อุปกรณ์ควบคุม และ สวิตซ์เกียร์
| ISO8528-5 |  | Generating Sets |  | ชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
| ISO8528-6 |  | Test Methods |  | วิธีการทดสอบ
| ISO8528-7 |  | Technical Declarations For Specification And Design |  | การแสดงสเปค และ การออกแบบ
| ISO8528-8 |  | Requirements And Tests For Low - Power Generating Sets |  | ข้อกำหนด และ การทดสอบ ของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ผลิต
กำลังงาน'ขนาดเล็ก
| ISO8528-9 |  | Measurement And Evaluation Of Mechanical Vibrations |  | การวัด และ การตรวจสอบ การสั่นสะเทือนทางกล
| ISO8528-10 |  | Measurement Of Airborne Noise By Enveloping Surface |  | Rotary UPS ประสิทธิภาพ และข้อกำหนด การทดสอบ
Requirements And Test Methods
| ISO8528-12 |  | Emergency Power Supplies To Safety Services |  | ระบบไฟฟ้าสำรอง สำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23
นอกจากนี้แล้วยังมีมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เช่น มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
(วสท.) และ มาตรฐานการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของวสท. ที่อ้างอิงมาจาก NFPA 110 ของสหรัฐอเมิรกา และ มาตรฐาน ISO8528 เป็นหลัก
แคตตาล๊อกได้ทั่วไปเช่น NEMA MG, VDE, BS4999/5000, BS5514, DIN6271 เป็นต้น
| 1. | ความต้องการทั่วไปและมาตรฐาน
การตรวจสอบและพิจารณา ก่อนอนุมัติสั่งซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator ) อุปกรณ์ควบคุม Transfer Switch ตลอดจนถังน้ำมันซื้อเพลิง
ผู้รับจ้าง ต้องคิดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ตามแบบล่าสุดของท้องตลาดและออกแบบตามรายการ
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ วัสดุที่ใช้วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ในงานติดตั้งนี้ต้องเป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งาน
เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่ยังดำเนินการอยู่ และมีคุณภาพสูงสุดโดยทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม Transfer Switch จะต้องมา
จากตัวแทนจำหน่ายเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อบริการหลังการขาย
|  | 1.1. | บริษัทผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator ) และส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ ต้องประกอบในโรงงาน
และทดสอบโดยผู้ผลิต ดำเนินการเรื่องการส่งอุปกรณ์ทั้งหมดมาถึงที่ติดตั้ง และจะต้องมีผู้แทนจำหน่าย ที่จะคอยให้บริการทางด้าน
ต่าง ๆอยู่ในประเทศไทยหรือพื้นที่แถบกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑลโรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับมาตรฐานตังนี้
ISO9001,ISO14001.ISO27001, OHSAS 18001,แล2000/14/Ecเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพการผลิตโรงงานผู้ผลิต จะต้องเป็น
บริษัทที่เชียวชาญระบบเครื่องยนต์ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
|  | 1.2. | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนี้ใช้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินให้แก่อาคารนี้ ซึ่งสภาพแวดล้อมด้องเป็นไปตามกำหนด โดยให้
ขนาดกำลังไฟฟ้าเป็นโลวัตต์ ไม่น้อยกว่ากำหนดในแบบ และกำหนดค่าต่างๆเช่น 0.8 Power Factor ,400-416/240V. 3 Phase,
4-Wire,'50Hz. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator )ในแบบหรือรายการประกอบแบบต้องระบุให้ชัดเจนเป็น Prime RatingหรือStandby
Rating
|  | 1.3. | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะต้องประกอบสำเร็จจากโรงานผู้ผลิต และต้องทดสอบที่โรงงาน (Factory Test) หลังจากที่ได้
ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะดำเนินการส่งของ จะต้องทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบของ
ผู้ผลิตที่(Certified Test Report) ที่แสดงผลว่าได้ผ่านการทดสอบแล้ว นำส่งด้วย
|  | 1.4. | ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังน้ำมัน (Fuel Day Tank) เมื่อได้ส่งมอบงานแล้ว รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการทดสอบ
เพื่อส่งมอบงาน
|  | 1.5. | ติดต่อประสานงานกับการพลังงานแห่งชาติ เพื่อขออนุญาตมีเครื่องกำหนดไฟฟ้า และออกใบอนุญาตในนามเจ้าของ
|  | 1.6. | บริษัทฯ ผู้จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับการเต่งตั้งเป็นทางการ (Authorize Distributor)จากบริษัทผู้ผลิต
ในต่างประเทศทั้งเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในการขออนุมัติสั่งซื้อและติดตั้งให้แนบหนังสือแต่งตั้งพร้อมแปลเป็น
ภาษาไทย
| 2. | การทดสอบ (Performance And AcceptanceTest)
การทดสอบเพื่อการตรวจรับครั้งสุดท้าย (Final AcceptanceTest) การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินที่ติดตั้งสมบูรณ์ในอาคาร
ของผู้ใช้งานนี้ ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆที่ใช้ในการทดสอบ และ โหลดสมมติ (Dummy Load) ด้วยตัวเอง การ
ทดสอบนี้ ประกอบด้วย
|  | 2.1. | ระบบการเดินเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Starting System)ให้แสดงการเดินเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าจากภาวะ
ปกติได้หลุดจากวงจร
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23
|  | 2.2. | ระบบควบคมศักดาขาออก (Output Voltage Regulation) ให้แสดง ระบบควบคุมศักดาขาออกในกรณีดังต่อไปนี้
|  |  | • | เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลง (Load Changes)
|  |  | • | เมื่อโหลดไม่สมดุลย (Load Current Unbalances)
|  |  | • | การเดินเครื่องเพื่อทดสอบ ทำตามลำดับขั้นติดต่อกันไปดัง
|  | 2.3. | การเดินเครื่องเพื่อทดสอบ ทำตามลำดับขั้นติดต่อกันไปดัง
|  |  | - | เดินเครื่องโดยจ่าย Load 25% ของ Rate Load เป็นเวลา 10 นาที
|  |  | - | เดินเครื่องโดยจ่าย Load 50% ของ Rate Load เป็นเวลา 10 นาที
|  |  | - | เดินเครื่องโดยจ่าย Load 75% ของ Rate Load เป็นเวลา 10 นาที
|  |  | - | เดินเครื่องโดยจ่าย Load 100% ของ Rate Load เป็นเวลา 30 นาที
|  |  | - | ถ้าในกรณีในแบบระบุเป็น Prime Rating ให้ทดสอบจ่ายไฟ 110% ของ Rate Load เป็นเวลา 15 นาที
|  |  | - | เดินเครื่องโดยจ่าย Step จาก 0% เป็น 70% และบันทึกค่า Vol Tage Recovery Time
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-04), 26/07/23