## FM-OP-42 (FP-01)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Fire Pump)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)
| อุปกรณ์ : | เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Fire Pump)
| รายละเอียด : | เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) มีหน้าที่ในการสร้างแรงดันให้กับน้ำ เพื่อการใช้ งานในระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งมีข้อกำหนด
ภายใต้มาตรฐาน และการทำงานที่อ้างอิง มาจากระบบป้องกันอัคคีภัย (NFPA 20)
ซึ่งชนิดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง(Fire Pump) มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
ตัวขับเคลื่อน
มีหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ โดยทั่วไปจะมีหลายชนิด แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง 2 ชนิดด้วยกัน คือ เครื่องยนต์ดีเซล และ
มอเตอร์ไฟฟ้า ดังภาพตัวอย่าด้านล่างนี้
Horizontal Split Case Fire Pump และ End Suction Fire Pump
เป็นที่นิยมใช้ใน ” กรณีที่เครื่องสูบน้ำ อยู่ระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าถังน้ำ (Positive Suction Head) ”
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
Vertical Turbine Fire Pump
เป็นที่นิยมใช้ใน “ กรณีที่เครื่องสูบน้ำอยู่ระดับสูงกว่า ถังน้ำ (Suction Lift) ”
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
Fire Pump
Diesel Engine (เครื่องยนต์ ดีเซล)
Electric motor (มอเตอร์ไฟฟ้า)
Horizontal Split-Case
End Suction
Diesel Engine Driven Fire Pump
Electric Motor Driven Fire Pump

## FM-OP-42 (FP-01).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Fire Pump)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [5 empty] | จาก | :
โครงการ : | [6 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) |  |  |  |  | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : | [6 empty] | วันที่ | :
1. Data of Engine Fire Pump
Brand | : Pump |  | Model | : Pump |  |  | Serial No. |  | : Pump
| : Motor |  |  | : Motor |  |  |  |  | : Motor
| : Contro |  |  | : Contro |  |  |  |  | : Contro
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
1.1 Pump
1.1.1 Pump Type
1.1.2 Water Flow Rate |  | : US. GPM
1.1.3 Total Dynamic Head |  | : M.
1.3.1.1 Suction Pressure |  | : PSI
1.3.1.2 Discharge Pressure |  | : PSI
1.1.4 Pump Speed |  | : RPM
1.1.5 Pump Efficiency |  | : %
1.1.6 Diameter of Impeller |  | : Inch.
1.2 Engine
1.2.1 Engine Type
1.2.2 Engine Power |  | : BHP
1.2.3 No. of Cylinder
1.2.4 Displacement |  | : Litres
1.2.5 Compression Ratio
1.2.6 Combustion System
1.2.7 Aspiration
1.2.8 Firing Oder
1.2.9 Engine Speed |  | : RPM
1.3 Fule Oil Tank Capacity |  | : Litres
2. Operating Data
Description |  |  | % Flow Rate
|  |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  |  |  | 150
2.1 Flow Rate |  | : US GPM
2.2 Total Dynamic Head |  | : PSI
2.2.1 Suction Pressure |  | : PSI
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
Description |  |  | % Flow Rate
|  |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  |  |  | 150
2.2.2 Discharge Pressure |  | : PSI
2.3 Pump Speed |  | : RPM
2.4 Oil Pressure |  | : PSI
2.5 Water Temp of Heat Exchange |  | : º C
2.6 Water Cooling Inlet Pressure |  | : PSI
3. Controller Setting
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
3.1 Pressure Switch Setting
3.1.1 Setting Point
3.1.2 Auto Stop
3.1.3 Auto Start
4. Controller Record
Description |  |  | Yes |  |  |  | No
4.1 Power Lamp
4.2 Manual Start/Stop
4.3 Weekly Start
4.4 Batt. # 1 Failure Lamp/Alarm
4.5 Batt. # 2 Failure Lamp/Alarm
4.6 Low Oil Pressure Lamp/Alarm
4.7 High Water Temp. Lamp/Alarm
4.8 Overspeed Lamp/Alarm
4.9 Charge Failure Lamp/Alarm
4.10 Failed to Start Lamp/Alarm
4.11 Alarm Reset
4.12 Pressure Recorder
5. Accessories Setting
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
5.1 Relief Valve Setting
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
6. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
6.1 Pump On Status
6.2 Pump Off Status
6.3 Pump Auto Status
6.4 Pump Manual Status
7. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
7.1 Pump Motor Failure Alarm
7.2 High Level Alarm
8. Functional Test Results
Fail |  |  | Pass |  |  |  | Acceptance
9. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model |  |  |  | Serial No.
10. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (FP-01).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Fire Pump)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
Fire Pump System
ระบบขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Driven) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะต้องประกอบสำเร็จรูปจาก
โรงงานครบชุดจะต้องประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลและแผงควบคุมการทำงานของเครื่องตั้งอยู่บนแท่นรองรับเดียวกับตัวเครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิงและระบบจะต้องทำการทดสอบโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งชุด เครื่องสูบน้ำจะต้องมีลักษณะได้ตามมาตรฐาน NFPA และได้
UL Listed/FM Approved เครื่องยนต์ดีเซลต้องมีขีดความสามารถได้ตามที่กำหนดไว้ มีอุปกรณ์อะไหล่ครบหาได้ง่ายภายในประเทศ พร้อมทั้งเดิน
ท่อติดตั้งภายนอกอาคารและบริเวณภายในอาคารครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ระบบการทำงานของตู้ควบคุมปั๊มน้ำมันดับเพลิง
หลักการทั่วไป ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนี้ ได้ประกอบขึ้นมาเพื่อการใช้งานระบบป้องกันอัคคีภัยซึ่งมีข้อกำหนดภายใต้มาตรฐาน
และการทำงาน ที่อ้างอิงจากระบบป้องกันอัคคีภัยสากล NFPA 20 Standard กล่าวคือ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนี้ จะสั่งให้เครื่องยนต์
ทำงานเองอัตโนมัติ Auto Start และ หยุดเครื่องโดยการบังคับด้วยมือ Manual Stop ที่ตู้ควบคุมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
Operation System For Fire Pump Controller
หลักการทั่วไป
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนี้ ได้ประกอบขึ้นมาเพื่อการใช้งานระบบป้องกันอัคคีภัยซึ่งมีข้อกำหนดภายใต้มาตรฐานและการทำงาน ที่
อ้างอิงจากระบบป้องกันอัคคีภัยสากล NFPA 20 Standard กล่าวคือ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนี้ จะสั่งให้เครื่องยนต์ทำงานเองอัตโนมัติ
Auto Start หรือหยุดเครื่องโดยการบังคับด้วยมือ Manual Stop ที่ตู้ควบคุมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
ลักษณะตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำดับเพลิง
| 1. | ตัวตู้เป็นสีแดง มีความหนาอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ดี
| 2. | ระบบการทำงานสามารถเลือกการทำงานได้ 3 ระบบ คือ Manual-Off-Auto
| 3. | Volt Battery มีมาตราวัดแสดวงโวลต์ของแบตเตอรี่ในการใช้งาน ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2
| 4. | Amp Charge มีมาตราวัดแอมป์ในการชาร์ตของชุดชาร์ตไฟแบตเตอรี่ บอกเป็นแอมป์ต่อ ชั่วโมง ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 AC Power CB 1
มีสวิตช์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับชุดชาร์ตไฟแบตเตอรี่
| 5. | Battery 1 CB 3 มีสวิตช์ตัดต่อมาตรวัดโวลต์ และจำนวนแอมป์ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ 1
| 6. | Off สวิตช์ควบคุมหยุดการทำงานของปั๊มน้ำมันเพลิง
| 7. | Manual ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยการเลือกสตาร์ทเครื่องยนต์ 12 Auto ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติในกรณีแรงดันใน
เส้นท่อลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้ที่ Pressure Switch ในตู้ควบคุมและสั่งการทำงานเองอัตโนมัติ
ระบบ Auto (ระบบอัตโนมัติ)
| 1. | ให้สังเกต Pressure Switch ในตู้ Control กระเปราะปรอทแก้วจะต้องกระดกอยู่ทางซ้ายมืออย่างเดียว
| 2. | บิดสวิตช์ลูกบิดในตู้ Control ตำแหน่ง Auto
| 3. | ทำให้ Pressure หรือ ความดันในเส้นท่อ สุดลง ถึงจุดที่ตั้ง Pressure Switch ในตู้ Control หรือเปิดน้ำที่สายฉีดดับเพลิง
Fire Pump ก็จะทำงานอัตโนมัติ
| 4. | เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้ว ให้สังเกตที่ชุด By Pass Valve จะต้องมีน้ำไหลออกจากปลายท่อน้ำทิ้ง
วิธีดับเครื่อง
บิดสวิตช์ลูกบิดในตู้ Control ตำแหน่ง Off แล้ว กดปุ่ม Stop
การตั้งสวิตช์แรงดัน
ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ รักษาแรงดันในเส้นท่อ (Fire Pump & Jockey Pump Controller)
สวิตช์สั่งทำงานอัตโนมัติ (Pressure Switch)
Range การปรับตั้งค่า Start/Stop
No.1 แกนปรับเข็มตั้งค่าตัดวงจร หมุนแกนปรับเข็มให้ตรงกับ
ค่าแรงดันที่ต้องการหยุดทำงาน
Differential Pressure Adjustment
No.2 แกนปรับเข็มตั้งช่วงระยะห่างของการ Start/Stop
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
ตัวอย่าง
| 1. | ถ้าต้องการให้ Jockey Pump หยุดการทำงานที่ 150 PSI ให้หมุนแกน หมายเลข 1 ให้อยู่ที่ตำแหน่ง 150 PSI
| 2. | บิดสวิตช์ควบคุมหน้าตู้ควบคุมไปที่ Auto
| 3. | สังเกตดูที่ Pressure Gauge ในระบบว่าปั๊มหยุดใกล้เคียงกับที่ตั้งไว้หรือไม่
| 4. | หมุนแกนหมายเลข 2 เพื่อตั้งระยะห่างของการสตาร์ท ตามตัวอย่างนี้ให้หมุนไปอยู่ที่ตำแหน่งที่ 30 PSI นั่นคือช่วงระยะห่างการ Start/Stop
ในระบบเท่ากับ 30 PSI วิธีหาค่าจุดสตาร์ท ทำได้โดย จุดปั๊มหยุดทำงาน 150 PSI-ค่า DIFF 30 PSI ฉะนั้น ปั๊มจะสตาร์ทเมื่อแรงดันลดลงที่ 120 PSI
หมายเหตุ : *กรณีมี Timer หน่วงเวลา แรงดันอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตั้งไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ Timer ที่ตั้งไว้
Main Pressure Relief Valve
เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายแรงดันเกินที่ไม่ต้องการออกจากระบบท่อส่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติเสมอ
แม้ว่าเครื่องสูบน้ำยังคงทำงานอยู่ เนื่องจากมาตรฐาน NFPA-20 กำหนดให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ทำงานเองโดยอัตโนมัติ
จากการสั่งงานของ Pressure Switch หรือจากการควบคุมระยะไกล (Remote) อื่นๆ แต่ในการหยุดทำงานของเครื่องยนต์ในภาวะปกติต้อง
ใช้ระบบ Manual Stop คือต้องมีผู้ควบคุมสั่งให้เครื่องหยุดโดยการกดปุ่ม Stop Push Button หรือ Main Switch กลับมาที่ตำแหน่ง Off เครื่องยนต์
จึงจะดับ ดังนั้นในเมื่อไม่มีการใช้น้ำ ก่อนเครื่องจะหยุดเครื่องสูบน้ำจะทำให้แรงดันเครื่องสูบน้ำอัดเข้าไปในระบบสูงจนถึงจุดการทำงานของ
Pressure Relief Valve น้ำและแรงดันส่วนที่เกินก็จะถูกปล่อยออกไปจากระบบจนกว่าจะทำการดับเครื่องยนต์ การตั้งจุดการทำงาน
ของ Pressure Relief Valve นั้นควรจะสูงกว่าแรงดันปกติภายในระบบ (Static Keeping Pressure) ประมาณ 2-5 PSI เช่น แรงดันของน้ำ
ในระบบที่ต้องการ คือ 100 PSI เหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Pressure Relief Valve สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซลคือ เป็นตัวเปิดน้ำส่วนเกินทิ้งในขณะที่มีการเดินเครื่องตามโปรแกรมนาฬิกา (Weekly Program Timer)
การตั้ง Pressure Switch
ภายในตู้ควบคุมการทำงานของ Fire Pump และ Jocket Pump จะมี Pressure Switch สั่งการให้ทำงานเองโดยอัตโนมัติโดย
อาศัยแรงดันภายในระบบท่อเป็นตัวส่งสัญญาณโดย Pressure Switch จะมีจุดให้ปรับตั้งได้ 2 ตำแหน่ง คือ
| - | จุดต่อ (CUT IN) หรือ Lower Pointer
| - | จุดตัด (CUT OFF) หรือ Upper Pointer
ในการตั้ง (Cut In) นั้นจะต้องให้ตั้ง Jockry Pump ทำงานก่อน Fire Pump เสมอคือ
ถ้าแรงดันในระบบน้ำคือ 110 PSI
| - | จุด (Cut Off) ของ Pressure Switch ทั้งคู่คือ 110 PSI
| - | จุด(Cut In) ของ Jockry Pump คือ 90 PSI
| - | จุด (Cut In) ของ Fire Pump คือ 70 PSI
หมายเหตุ : การตั้งจุด Cut In ของ Fire Pump และ Jockey Pump นั้นควรจะมีช่วงห่างกันอย่างน้อย 20 PSI เพราะอาจจะมีการคลาดเคลื่อน
ของกลไกภายใน Pressure Switch ทั้งคู่ได้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
แผ่นป้ายแสดงการทำงานของตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องดับเพลิง
| 1. | Power = สัญญาณไฟจะติด เมื่อมีไฟฟ้าเข้าจ่ายที่ตู้
| 2. | High Water Temperature = ไฟสัญญาณจะติด เมื่ออุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนภายในเครื่องยนต์ สูงเกินกำหนด
| 3. | Low Oil Pressure = ไฟสัญญาณจะติด เมื่อระดับน้ำมันในเครื่องยนต์ ต่ำกว่าที่กำหนด
| 4. | Batterry Fail = ไฟจะติดเมื่อแบตเตอรี่ขัดข้อง (ไฟไม่พอ,น้ำกลั่นแห้ง หม้อแบตเตอรี่เสื่อม ฯลฯ)
| 5. | Engine Over Speed = ไฟสัญญาณจะติด เครื่องยนต์มีความเร็วรอบเกินกำหนด
(ให้กด Reset ที่ตำแหน่งRESET Engine Over SPpeed ที่กล่อง Speed Switch)
| 6. | Failed To Start = ไฟสัญญาณจะติด เมื่อเครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ทได้ (น้ำมันหมด เครื่องยนต์ขัดข้อง)
| 7. | Crank On Batterry = สวิตช์ปุ่มกด เลือกไฟจากแบตเตอรี่
| 8. | Stop Rest Batterry Trouble = สวิตช์ปุ่มกด เพื่อหยุดสัญญาณเตือน เรื่อง Battery
การตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มน้ำหอยโข่งทั่วไป
เพื่อให้ปั๊มน้ำมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และไม่ต้องต้องหยุดเพื่อทำการซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษา
เป็นประจำ โดยสำหรับปั๊มน้ำหอยโข่งเพลานอนในแนวราบ ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาดังนี้
การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบรอยรั่วของประเก็นและข้อต่อต่างๆ ที่เดินเข้าและออกจากปั๊มน้ำ
| 2. | ตรวจสอบแรงดันทางท่อทางดูดและจ่ายจากเกจวัดแรงดันที่ติดตั้ง
| 3. | ตรวจสอบและสังเกตหาการรั่วจากซีลคอเพลา
| 4. | .ตรวจสอบการหล่อลื่นชุดซีล โดยดูจากการไหลของๆ เหลวที่มาหล่อเลี้ยง (ถ้ามี)
| 5. | ตรวจสอบการกินกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับปั๊มน้ำ
| 6. | ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนทั้งของปั๊มน้ำและของมอเตอร์
| 7. | ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มาเลี้ยงชุดลูกปืนประคองเพลา
| 8. | ตรวจสอบอุณหภูมิของปั๊มและมอเตอร์ขณะทำงาน
การตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกๆ 6 เดือน มีดังนี้
| 1. | ทำการ Re-Alignment คัปปลิ้งระหว่างเพลาปั๊มกับมอเตอร์ใหม่
| 2. | เติมน้ำมันหล่อลื่น หรือจารบีให้กับลูกปืนประคองเพลา
การตรวจและบำรุงรักษาประจำปี มีดังนี้
| 1. | ตรวจสอบการรั่วตามคอเพลาและอาจต้องเปลี่ยนวีลคอเพลาปีละครั้ง
| 2. | กรณีที่ใช้ชุดซีลเป็นแบบเชือก (Grand Pack Seal) ควรเปลี่ยนปลอกเพลาด้วย
| 3. | ตรวจสอบช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก (Wear Ring) ถ้าห่างมากควรเปลี่ยนเช่นกัน
| 4. | เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นหรือทำการอัดจารบีใหม่ที่ลูกปืนประคองเพลา หรือ มอเตอร์
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23
| 5. | ทดสอบแรงดันที่ท่อทางจ่ายเปรียบเทียบกับกราฟคุณสมบัติของปั๊มน้ำ
| 6. | ตรวจสอบตู้ควบคุมและทดสอบระบบป้องกันทางไฟฟ้า เช่น Over Load เป็นต้น พร้อมตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ มอเตอร์ทุกเฟส
เพื่อหาเหตุผิดปกติ
ลำดับขั้นตอนการ Start Up Fire Pump
การสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ตู้ควบคุม Controller Fire Pump
ระบบ Auto (ระบบอัตโนมัติ)
| 1. | ให้สังเกต Pressure Switch ในตู้ Control
| 2. | บิดสวิตช์ลูกบิดในตู้ Control ตำแหน่ง Auto
| 3. | ทำให้ ความดันในเส้นท่อลดลง ถึงจุดที่ตั้ง Pressure Switch ในตู้ Control หรือเปิดน้ำที่สายฉีดดับเพลิง Fire Pump ก็จะทำงาน
อัตโนมัติ
| 4. | เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้ว ให้สังเกตที่ ชุด By Pass Valve จะต้องมีน้ำไหลออกจากปลายท่อน้ำทิ้ง
วิธีดับเครื่อง
บิดสวิตช์ลุกบิดในตู้ Control ตำแหน่ง Off แล้วกดปุ่ม Stop
ระบบ MUNUAL (ควบคุมด้วยมือ)
| 1. | สตาร์ทโดยตรงที่แผงควบคุมเครื่องยนต์ Engine Panel
|  | 1.1 | บิดสวิตช์สตาร์ทจังหวะที่ 1 เปิดวงจรเข้าระบบ ตำแหน่ง On
|  | 1.2 | บิดสวิตช์สตาร์ทจังหวะที่ 2 แช่ไว้ที่ตำแหน่ง Start จนกระทั่งเครื่องยนต์ติดแล้วจึงปล่อยมือ
| 2. | 2.1 | เกจวัดรอบเครื่องยนต์ Techometer อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2600 RPM
|  | 2.2 | เกจวัดแรงดันน้ำเครื่อง
|  | 2.3 | เกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ Temp อยู่ที่ 80-90 องศา
วิธีดับเครื่องยนต์
บิดสวิทซ์ควบคุมที่ Engine Panel มาที่ตำแหน่ง Off
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (FP-01), 26/07/23