## FM-OP-42 (FP-02)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันระบบดับเพลิง (Jockey Fire Pump)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)
| อุปกรณ์ : | เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันระบบดับเพลิง (Jockey Fire Pump)
| รายละเอียด : | เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) มีหน้าที่เป็นเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในเส้นท่อให้คงที่ ในกรณีที่มีแรงดันน้ำในเส้นท่อ
ตกลงถึงจุดที่กำหนด โดยใช้ระบบควบคุมการเดินเครื่องอัตโนมัติ ตามที่ได้ตั้งค่าแรงดันน้ำในระบบไว้โดยใช้อุปกรณ์ Pressure Switch
ที่ติดตั้งอยู่ในController ซึ่งชนิดของเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (FP-02), 26/07/23
ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
Jockey Pump

## FM-OP-42 (FP-02).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันระบบดับเพลิง (Jockey Fire Pump)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [5 empty] | จาก | :
โครงการ : | [6 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) |  |  |  | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [6 empty] | วันที่ | :
1. Data of Engine Fire Pump
Brand | : Pump |  | Model | : Pump |  |  | Serial No. |  | : Pump
| : Motor |  |  | : Motor |  |  |  |  | : Motor
| : Contro |  |  | : Contro |  |  |  |  | : Contro
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
1.1 Pump
1.1.1 Pump Type
1.1.2 Water Flow Rate |  | : US. GPM
1.1.3 Total Dynamic Head |  | : M.
1.3.1.1 Suction Pressure |  | : PSI
1.3.1.2 Discharge Pressure |  | : PSI
1.1.4 Pump Speed |  | : RPM
1.1.5 Pump Efficiency |  | : %
1.1.6 Diameter of Impeller |  | : Inch.
1.2 Motor
1.2.1 Motor Type
1.2.2 Motor Speed |  | : RPM
1.2.3 Power Supply |  | : V/Ph/Hz.
1.2.4 Power Consumption |  | : HP
2. Operating Data
Description |  |  | % Flow Rate
|  |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  |  |  | 150
2.1 Flow Rate |  | : US GPM
2.2 Total Dynamic Head |  | : PSI
2.2.1 Suction Pressure |  | : PSI
2.2.2 Discharge Pressure |  | : PSI
2.3 Pump Speed |  | : RPM
2.4 Line Voltage |  | : R/S/T
2.5 Motor Running Current |  | : R/S/T
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (FP-02), 26/07/23
3. Control Panel
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
3.1 Circuit Breaker Rating |  | : Amp.
3.2 Overload Setting |  | : Amp.
4. Controller Setting
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
4.1 Pressure Switch Setting
4.1.1 Setting Point |  | : PSI
4.1.2 Auto Stop |  | : PSI
4.1.3 Auto Start |  | : PSI
4.2 Minimum Running Time |  | : Min.
5. Accessories Setting
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
5.1 Relief Valve Setting |  | : PSI
6. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
6.1 Pump On Status
6.2 Pump Off Status
6.3 Pump Auto Status
6.4 Pump Manual Status
7. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
7.1 Pump Motor Failure Alarm
7.2 High Level Alarm
8. Accessories Setting
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
8.1 Relief Valve Setting
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (FP-02), 26/07/23
9. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
9.1 Pump On Status
9.2 Pump Off Status
9.3 Pump Auto Status
9.4 Pump Manual Status
10. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
10.1 Pump Motor Failure Alarm
10.2 High Level Alarm
11. Functional Test Results
Fail |  |  | Pass |  |  |  | Acceptance
12. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model |  |  |  | Serial No.
13. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (FP-02), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (FP-02), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (FP-02).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันระบบดับเพลิง (Jockey Fire Pump)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
Jockey Pump
ถึงแม้ว่าท่อส่งน้ำระบบดับเพลิงจะเป็นท่อที่ได้มาตรฐานหรือท่อเหล็กดำ SCH40 ต่อแนวโดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และมีการทดสอบรอยรั่วซึมตาม
รอยต่อทั่วแล้ว แต่เมื่อใช้ไปเป็นเวลานานก็อาจเกิดการชำรุดและมีการรั่วซึมได้ ซึ่งจะทำให้แรงดันของน้ำภายในระบบลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นในระบบ
ดับเพลิงนี้จึงต้องมีเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงตัวเล็กๆ ที่เรียกว่า Jockey Pump คอยเติมน้ำและรักษาแรงดันภายในท่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการเสมอ
เพราะถ้าไม่มี Jockey Pump เมื่อแรงดันของน้ำลดลงเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวจะทำให้ Fire Pump ทำงานแทน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองมากกว่า
การทำงานของ Jockey Pump
เนื่องจาก Jockey Pump ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ดังนั้นชุดควบคุมการทำงานระบบไฟฟ้า สามารถแบ่งการทำงานได้เป็น 2 ระบบ
|  | 1. | Auto ควบคุมการใช้โดย Pressure Switch เช่นเดียวกับ Fire Pump โดยตรวจจับแรงดันของน้ำในระบบ เพื่อให้ Jockey Pump เป็นตัว
รักษาระดับแรงดันของน้ำภายในระบบ จึงต้องตั้งจุด Cut In ให้ทำงานก่อน Fire Pump ทำงานและที่สำคัญในขณะที่ Jockey Pump ทำงาน
อาจทำให้แรงดันของน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะทำ Pressure Switch สั่งหยุดเร็วเกินไป (สาเหตุ อาจจะมาจากการตั้งช่วง Start/Stop ของ
Pressure Switch น้อยเกินไป) ดังนั้นในวงจรควบคุมจึงมี Timer off Relay ยืดการทำงาน เพื่อป้องกันการเดินๆ หยุด ๆ ซ้ำกันหลายๆ ครั้ง
ของมอเตอร์ โดยมาตรฐานให้ตั้งช่วงหน่วงของเวลาประมาณ 5-10 นาที ดังนั้นทุกครั้งที่ Pressure Switch สั่งให้ Jockey Pump ทำงานจะ
ใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 วินาที จึงจะหยุด
|  | 2. | Manual Start-Stop การทำงานระบบจะไม่ผ่านการควบคุมของ Pressure Switch การเดินและหยุดโดยต้องมีผู้ควบคุมถึงแม้ Pressure Switch
จะตัดวงจรอยู่ เมื่อบิด Switch มาที่ตำแหน่ง Manual Pump จะทำงานทันที และเมื่อต้องการหยุด Pump ให้บิด Switch มาที่ตำแหน่ง Off
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (FP-02), 26/07/23