## FM-OP-42 (FP-03)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler Test Station)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)
| อุปกรณ์ : | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler Test Station)
| รายละเอียด : | สถานีทดสอบ (System Test Station) ของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ คือทำหน้าที่ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
การไหลของน้ำที่ติดตั้งอยู่นั้นว่าสามารถใช้งานได้ปกติดีอยู่หรือไม่ หลายอาคารหรือสถานที่ต่างๆ ทดสอบหัวสปริงเกอร์โดยการ " เผา
หรือ ตีหลอดแก้วของหัวสปริงเกอร์ให้แตก " เราไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นครับ แค่เรามี Test Station เราก็จำลองการแตกของหัวสปริงเกอร์
ได้แล้ว และต้องไม่ลืมว่า Fire Pump ต้องทำงานด้วยนะ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (FP-03), 26/07/23

## FM-OP-42 (FP-03).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler Test Station)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  | จาก | :
โครงการ : |  |  |  |  | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) |  |  | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : |  |  |  |  | วันที่ | :
1. Data of Sprinkler Test Station
Description |  | Brand |  |  | Model
1.1 Butterfly Valve w/Supervisory Switch Dia ……."
1.2 Pressure Gauge
1.3 Sight Glass Dia…….."
1.4 Test Valve (Gate Valve) Dia………."
1.5 Water Flow Switch
1.6 Orific Union
2.Valve & Accessories Operation
Description |  | Fail |  |  | Pass
2.1 Ball Valve Operated
2.1.1 Close - No Water Leakaged
2.1.2 Open
2.2 Butterfly Valve Operated
2.2.1 Close - No Water Leakaged
2.2.2 Open
2.3 Test Valve Operated
2.3.1 Close - No Water Leakaged
2.3.2 Open
2.4 Water Flow @ Sight Glass
2.5 Water Flow Switch Activated
3. Functional Test w/Fire Alarm
Description |  | Yes |  |  | No
3.1 Supervisory Switch Status
3.2 Water Flow Switch Status
4. Functional Test Result
Description |  | Fail |  |  | Pass
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (FP-03), 26/07/23
5. Testing Instrument
Type of Instrument |  | Model |  |  | Serial No.
6. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (FP-03), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (FP-03), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (FP-03).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler Test Station)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ข้อกำหนดของมาตรฐาน NFPA 13
ระบุให้ติดตั้งสถานีทดสอบ (System Test Station) เท่ากับจำนวนวาล์วสัญญาณ (Alarm Valve) ที่ติดตั้งในระบบ (Shall Be Provide To Test Each
Waterflow Alarm Device For Each System) โดยท่อที่ใช้ติดตั้งสำหรับชุดทดสอบต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ซึ่งประกอบไปด้วยข้อต่อที่ ติดตั้งออริฟิช
(Orifice) ขนาดเท่ากับออริฟิชที่เล็กที่สุดของหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งในแต่ละโซน โดยกำหนดให้ติดตั้งสถานีทดสอบ (System Test Station)
ที่ท่อย่อยที่ไกลที่สุด (Most Remote Branch Line) โดยจุดปลายท่อของสถานีทดสอบ (System Test Station) จะต้องสามารถสังเกตและเข้าถึงได้ง่าย
แต่ถ้าไม่สามารถติดตั้งปลายท่อสถานีทดสอบ (System Test Station) ไปไว้ด้านนอกอาคารได้ มาตรฐานอนุญาตให้เชื่อมต่อท่อเข้ากับกับชุดท่อระบายน้ำ
(Drain Pipe) ได้ แต่ขนาดท่อเดรนนั้นต้องสามารถรับอัตราการไหลของน้ำภายใต้ความดันของระบบได้ (Permitted To Terminate Into Drain Capable
Of AcceptingFull Flow Under System Pressure) ในกรณีนี้สถานีทดสอบ (System Test Station) ต้องจัดเตรียมชุด Sight Test Connection
ซึ่งประกอบด้วย Test Valve , Sight Glass , ข้อต่อข้อต่อที่ติดตั้งออริฟิช (Orifice) ซึ่งมีขนาดเท่ากับออริฟิชของหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งนั้น
สถานีทดสอบประจําชั้น (Floor test station)
ให้ติดตั้งสถานีทดสอบประจําชั้น เพื่อทําหน้าที่ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณการไหลของน้ำที่ติดตั้งอยู่
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  | FM-OP-42 (FP-03), 26/07/23