## FM-OP-42 (FP-04)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ถังเก็บน้ำดับเพลิง (Fire Water Storage Tank)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)
| อุปกรณ์ : | อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำดับเพลิง (Fire Water Storage Tank)
| รายละเอียด : | อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำดับเพลิง (Fire Water Storage Tank) ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้
|  | 1. | ท่อเติมน้ำ (Fill Supply) ซึ่งตามมาตฐาน ตำแหน่งเติมน้ำควรอยู่ห่างจากท่อทางดูด (Suction) ไม่น้อยกว่า 4.6 เมตร
|  | 2. | ตรงบริเวณจุดเตอมน้ำ สำหรับ Float Control ควรติดตั้งใน Pipe Well เพื่อกันน้ำกระเพื่อม
|  | 3. | ติดตั้งท่อเติมน้ำพร้อม Float Valve ซึ่ง ต้องติดตั้ง Valve Service ด้วย
|  | 4. | ติดตั้ง ท่อเติมน้ำโดยมี Valve By Pass อีก 1 ชุด
|  | 5. | ท่อทางดูด โดยติดตั้งสูงจากก้นถังน้ำไม่น้อยกว่า 152 mm. พร้อมกับ Anti-Vortex Plate (2D x 2D)
|  | 6. | ท่อ Over Flow 7. ท่อ Drain Tank พร้อม Valve S
|  | 7. | ท่อ Drain Tank พร้อม Valve Service
|  | 8. | Water Tank ควรมี Water Level Indicator ด้วยเพื่อจะได้เห็นระดับน้ำที่เหลืออยู่ในถังน้ำดับเพลิง
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (FP-04), 26/07/23

## FM-OP-42 (FP-04).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ถังเก็บน้ำดับเพลิง (Fire Water Storage Tank)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  | จาก | :
โครงการ : |  |  |  |  | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) |  | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : |  |  |  |  | วันที่ | :
1. Data of Fire Water Storage Tank
Description |  | Tank No. 1
1.1 Effective Tank Capacity
2. Valves Operation
Description |  | Pass |  |  | Fail
2.1 Dia……." Inlet Gate Valve @ Water Meter
2.2 Dia. …..." Butterfly Valve (Common Pipe)
2.3 Dia.……." Butterfly Valve (Common Tank) 1 Set
2.4 Dia.…..…" OS & Y Gate Valve From Tank to Pump
2.5 Dia. ……" Butterfly Valve (Drain) 1 Set
2.6 Dia.….…" Butterfly Valve (By-Pass) 1 Set
2.7 Dia.….…" Modulating Float Valve
2.7.1 Modulating Float Control
2.7.2 Can Adjustting Closing Speed
2.7.3 Remote Mounted Pilot is Sensitive to Slight
2.7.3.1 Can Open When Level Drop
2.7.3.2 Can Close When Level Rises
2.7.4 Position of Indicator w/ Limit Switch
3. Electrode Level Indicator
Description |  | Tank No. 1
|  | Pass |  |  | Fail
3.1 Low Level Alarm
3.2 Low Level Cut In
3.3 High Level Cut Out
3.4 High Level Alarm
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (FP-04), 26/07/23
4. Functional Test Result
Fail |  | Pass |  |  | Acceptance
5. Testing Instrument
Type of Instrument |  | Model |  |  | Serial No.
6. Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (FP-04), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (FP-04), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (FP-04).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ถังเก็บน้ำดับเพลิง (Fire Water Storage Tank)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  | FM-OP-42 (FP-04), 26/07/23