## FM-OP-42 (SN-01)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มน้ำดี (Cold Water Pump)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)
| อุปกรณ์ : | ปั๊มน้ำดี (Cold Water Pump)
| รายละเอียด : | ปั๊มน้ำดี (Cold Water Pump) หรือบางครั้งเรียกว่า Transfer Pump ทำหน้าที่สูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินขึ้นไปเก็บที่ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (SN-01), 26/07/23
= Cold Water Pump
A

## FM-OP-42 (SN-01).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มน้ำดี (Cold Water Pump)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [5 empty] | จาก :
โครงการ : | [6 empty] | เลขที่ :
ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) |  |  |  |  | Ref. Drawing No. :
พื้นที่ : | [5 empty] | วันที่ :
1. Data of Water Transfer Pump
Brand | : Pump |  | Model | : Pump |  |  | Serial No. | : Pump
| : Motor |  |  | : Motor |  |  |  | : Motor
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  | Test Run
1.1 Pump
1.1.1 Pump Type
1.1.2 Water Flow Rate |  | : US. GPM
1.1.3 Total Dynamic Head |  | : M.
1.3.1.1 Suction Pressure |  | : PSI
1.3.1.2 Discharge Pressure |  | : PSI
1.1.4 Pump Speed |  | : RPM
1.1.5 Pump Efficiency |  | : %
1.1.6 Diameter of Impeller |  | : MM.
1.2 Motor
1.2.1 Motor Type
1.2.2 Motor Speed |  | : RPM
1.2.3 Power Supply |  | : V/Ph/Hz.
1.2.4 Power Consumption |  | : HP
2.Control Panel(GMCC-L31-TPH)
2.1 Circuit Breaker Rating |  | : Amp.
2.2 Line Voltage |  | : R/S/T
2.3 Motor Running Current |  | : R/S/T
2.4 Overload Setting |  | : Amp.
2.5 Starter Type
3. Duplex Pump Test
Description |  |  | TPH-01 & TPH-02 |  |  |  | TPL-1 & TPL-3
|  |  | TPL-1 |  | TPL-2 |  | TPH-01 |  |  | TPH-03
3.1 Water Flow Rate |  | : US. GPM
3.2 Total Dynamic Head |  | : M.
3.3 Pump Efficiency |  | : %
3.4 Power Consumption |  | : HP
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [8 empty] | FM-OP-42 (SN-01), 26/07/23
Description |  |  | TPH-01 & TPH-02 |  |  |  | TPL-1 & TPL-3
|  |  | TPL-1 |  | TPL-2 |  | TPH-01 |  |  | TPH-03
3.5 Line Voltage |  | : R/S/T
3.6 Motor Running Current |  | : R/S/T
4. Accessories Setting
Description |  |  | Design |  |  | Submission |  |  | Test Run
4.1 Non-Slamp Check Valve
4.1.1 Flow Control Opening Speed
4.1.2 Flow Control Closing Speed
5. BMS Monitoring Status
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
5.1 Pump On Status
5.2 Pump Off Status
5.3 Pump Auto Status
5.4 Pump Manual Status
6. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  | Fail |  |  |  | Pass
6.1 Pump Motor Trip Alarm
7. Functional Test Result
Fail |  |  | Pass |  |  |  | Acceptance
8. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  | Model |  |  |  | Serial No.
Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [8 empty] | FM-OP-42 (SN-01), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [8 empty] | FM-OP-42 (SN-01), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (SN-01).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มน้ำดี (Cold Water Pump)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ระบบน้ำประปา (Cold Water System) เป็นระบบที่สําคัญของอาคาร ระบบจ่ายน้ำของอาคารสามารถแบ่งตามลักษณะการออกแบบ
ได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
| 1. | ระบบจ่ายขึ้น (Upfeed System)
หมายถึง ระบบจ่ายน้ำภายในอาคาร ซึ่งทําการจ่ายน้ำให้แก่เครื่อง สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะที่ท่อจ่ายน้ำเดินจากชั้นล่างขึ้นไป
ตามความสูงของอาคาร ซึ่งระบบจ่ายขึ้น (Upfeed System) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
|  | 1.1 | ระบบจ่ายขึ้นแบบจ่ายตรง
คือ จ่ายน้ำโดยอาศัยแรงดันที่มาจากการประปาส่งตามมิเตอร์น้ำเพื่อส่งน้ำจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนอาคาร
|  | 1.2 | ระบบจ่ายขึ้นแบบเครื่องสูบน้ำ
คือ เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำใต้ดิน และใช้เครื่องสูบน้ำ สร้างแรงดันน้ำ เพื่อส่งน้ำจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนของอาคาร
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-01), 26/07/23
| 2. | ระบบจ่ายลง (Downfeed System)
หมายถึง ระบบจ่ายน้ำภายในอาคาร ซึ่งทําการจ่ายน้ำให้แก่ เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเริ่มจากชั้นบนสุดลงมาถึงชั้นล่างสุด
โดยเริ่มจากชั้นบนสุดลงมาถึงชั้นล่างสุด ซึ่งระบบจ่ายลง (Downfeed System) แบ่งเป็น 2 ประเภท
|  | 2.1 | ระบบจ่ายลง แบบแรงโน้มถ่วง
คือ สูบน้ำขึ้นสู่ Roof Tank และส่งน้ำโดยอาศัยแรงดันน้ำที่ได้จากแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อส่งน้ำเข้าสู่อาคาร
|  | 2.2 | ระบบจ่ายลง แบบเครื่องสูบน้ำ
คือ ใช้ Transfer Pump สูบน้ำขึ้นสู่ Roof Tank และใช้ Booster Pump สร้างแรงดันน้ำ เพื่อส่งน้ำจาก ด้านบนลงสู่ด้านล่างของอาคาร
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-01), 26/07/23
| 3. | ระบบจ่ายผสม
เป็นการผสมระหว่างระบบจ่ายขึ้นและระบบจ่ายลง มีหลายลักษณะตามการออกแบบ
|  | 3.1 | ตัวอย่างระบบจ่ายผสม แบบที่ 1
คือ ใช้ Transfer Pump 01 สูบน้ำจาก Under Ground Tank ขึ้นสู่ Storage Tank ของ Low Zone และใช้ Booster Pump 01
เพื่อ Feed Down น้ำ และใช้ Transfer Pump 02 สูบน้ำจาก Under Ground Tank ขึ้นสู่ Roof Tank ของ High Zone และ
ใช้ Booster Pump 02 เพื่อ Feed Down น้ำ
|  | 3.2 | ตัวอย่างระบบจ่ายผสม แบบที่ 2
คือ ใช้ Transfer Pump 01 สูบน้ำจาก Under Ground Tank ขึ้นสู่ Storage Tank ของ Low Zone และใช้ Booster Pump 01
เพื่อ Feed Down น้ำและใช้ Transfer Pump 02 สูบน้ำจาก Storage Tank ของ Low Zone ขึ้นสู่ Roof Tank ของ High Zone
และ ใช้ Booster Pump02 เพื่อ Feed Down น้ำ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-01), 26/07/23
|  | 3.3 | ตัวอย่างระบบจ่ายผสมแบบที่ 3
คือ ใช้ Transfer Pump สูบน้ำขึ้นสู่ Roof Tank แต่ชั้นบนๆของอาคารที่มีแรงดันน้อยกว่าปกติ ให้ใช้ Booster Pump
สร้างแรงดันน้ำเพื่อส่งน้ำ ส่วนชั้นล่างๆของอาคารที่มีแรงดันมากกว่าปกติให้ใช้ Pressure Reducing Valve ลดแรงดันน้ำ
เพื่อส่งน้ำ(โดยปกติแล้วความดันในเส้นท่อไม่ควรเกิน 4 บาร์)
การออกแบบระบบประปา มีสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญ ได้แก่
| 1. | แรงดันน้ำในระบบท่อจ่ายน้ำที่จุดเข้าสุขภัณฑ์ต้องมีแรงดันไม่น้อยกว่า 15 psi
| 2. | ความเร็วการไหลของน้ำในการออกแบบต้องอยู่ในช่วง 4-10 ft/s เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เวลาน้ำไหลในท่อ
| 3. | การเก็บน้ำใช้สํารองต้องสามารถจ่ายน้ำในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-01), 26/07/23