## FM-OP-42 (SN-03)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
วาล์วลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)
| อุปกรณ์ : | วาล์วลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve)
| รายละเอียด : | วาล์วควบคุมแรงดัน หรือวาล์วลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve) หรือที่เรียกชื่อย่อว่า PRV เป็นวาล์วที่ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดัน
ตามที่ได้กำหนดค่าไว้ โดยวาล์วจะทำหน้าที่เปิดและปิดเพื่อควบคุมแรงดันของน้ำ (Water Pressure) ที่ไหลผ่าน Chamber วาล์วควบคุม
แรงดัน (Pressure Reducing Valve) จะได้รับการติดตั้งที่ท่อน้ำหลักเพื่อป้องกันการเกิดแรงดันน้ำมากเกินกำหนดซึ่งสามารถส่งผลเสียต่อ
อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบได้ อีกทั้งการที่มีความดันที่ไม่เหมาะสมในเส้นท่อ ยังสามารถทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำได้อีกด้วย วาล์วควบคุม
แรงดันยังจำเป็นต่อการติดตั้งในอาคารที่มีการใช้ถังเก็บน้ำบนหลังคา เพื่อช่วยควบคุมแรงดันน้ำให้มีความเหมาะสมต่อการปล่อยน้ำลง
มายังชั้นต่างๆของอาคารวาล์วควบคุมแรงดัน(Pressure Reducing Valve) จะมีการตรวจแรงดันน้ำขาออกว่าสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้หรือไม่ และ
มีการ ควบคุมการเปิด ปิด หรือควบคุมให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ เพื่อคุมไม่ให้มีแรงดันเกินกว่าที่กำหนดไว้เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่
การเลือกขนาดของวาล์วควบคุมแรงดันให้เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อน้ำ ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับปริมาณน้ำที่จะผ่านเข้ามา
ในท่อน้ำนั้นด้วย โดยสามารถติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน (Pressure Reducing Valve) ต่อจากมิเตอร์น้ำ (Water Meter) เพื่อป้องกันผล
เสียของแรงดันน้ำที่ไม่เหมาะสมระหว่างน้ำขาเข้าและขาออกจากระบบน้ำ
วาล์วควบคุมแรงดัน(Pressure Reducing Valve)ที่ดี ต้องสามารถตรวจจับแรงดันที่ผิดปกติได้ไว แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่
เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น วาล์วควบคุมแรงดันต้องสามารถตรวจจับและควบคุมการเปิดปิด/ตำแหน่งของวาล์วได้ทันท่วงที และทำงาน
ได้ทุกช่วงอัตราการไหล
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (SN-03), 26/07/23

## FM-OP-42 (SN-03).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
วาล์วลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  | จาก |  |  | :
โครงการ : |  |  |  | เลขที่ |  |  | :
ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) |  |  | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : |  |  |  | วันที่ |  |  | :
1. Data of Pressure Reducing Valve
Description |  | Water Low Flow |  |  | Water High Flow
1.1 Brand Name
1.2 Model
1.3 Valve Size
1.4 Type of Operation
1.5 Adjustment Range
1.6 Minimum Water Flow Rate
1.7 Maximum Water Flow Rate
2. Valve & Accessories Operation
Description |  | Pass |  |  |  | Fail
2.1 Dia. ……..." (2 no.) Gate Valve
2.2 Dia. ……..." (2 no.) Butterfly Valve
2.3 Dia. ……..." Globe Valve
2.4 Dia. ……..." Strainer is Cleaned
2.5 Dia. ……..." Strainer is Cleaned
2.6 Dia. ……..." (2no.) Pressure Gauge can Activated
2.6.1 Needle Valve On/Off
3. PRV Pressure Setting
Description |  | Pressure Inlet (psi) |  |  |  | Pressure Outlet (psi)
3.1 No Water Flow
3.2 Low Water Flow
3.2.1 Dia. ……..." PRV Operated
3.2.2 Dia. ……..." PRV Maximum Flow
3.3 High Water Flow
3.3.1 Dia. ……..." PRV Operated
4. Functional Test Results
Fail |  | Pass |  |  | Acceptance
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (SN-03), 26/07/23
5. Testing Instruments
Type of Instrument |  | Model |  |  |  | Serial No.
6. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  | ( ) | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (SN-03), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (SN-03).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
วาล์วลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ลำดับ | รายการ |  | ข้อมูลเพิ่มเติม
1. | การออกแบบติดตั้ง Pressure Reducing Valve |  | -
สำหรับอาคารสูง ๆ ระบบการจ่ายน้ำโดยการปล่อยน้ำ Gravity นั้น อาจ
เกิดปัญหาแรงดันไปยังจุดใช้งานสำหรับสุขภัณฑ์ นั้น ๆ เกินกว่าที่
สุขภัณฑ์จะสามารถทนแรงดันน้ำได้จนเป็น สาเหตุให้เกิดความเสียได้
โดยปกติแล้วแรงดันใช้งานจะออกแบบอยู่ที่ 1 – 4 bar ตาม มาตรฐาน
ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง แต่สำหรับสุขภัณฑ์บ้านเรา ออกแบบ
ไม่เกิน 3.5 bar ตามมาตรฐานของ กรมโยธาธิการและผังเมือง แต่
สำหรับสุขภัณฑ์บ้านเรา ออกแบบไม่เกิน 3.5 bar จะดีกว่า เพราะส่วน
ใหญ่เน้นอุปกรณ์ราคาถูก (ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับสายชำระส่วนใหญ่
ทนแรงดันได้ไม่เกิน 3.5 bar) ดังนั้นเมื่อแรงดันนะจุดใช้งานมีแรงดัน
เกินกว่ามาตรฐาน กำหนดจึงจำเป็นต้องติดตั้ง Valve ลดแรงดันเพื่อ
ควบคุมแรงดันสำหรับจ่ายให้สุขภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน
2. | การออกแบบ Pressure Reducing Valve |  | -
สำหรับลดแรงดันนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นสำคัญคือการตั้งค่าแรงดัน
ขาเข้าและขาออกให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิด Cavitation จนเป็น
สาเหตุเกิดความเสียหายและเกิดเสียงดังได้ จากรูปจะเป็นกราฟ
Cavitation Guild สำหรับการตั้งค่าแรงดันเข้าและออก จาก
Pressure Reducing Valve ในการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก เพียง
แต่ตังค่าแรงดันขาออกจาก Valve ไม่ให้อยู่ในช่วง Cavitation Zone
เป็นใช้ได้
3. | Example 1 : | หากแรงดันขาเข้า 60 psi และต้องการแรงดันน้ำสำหรับ
สุขภัณฑ์ 30 psi
| วิธีทำ : | จากกราฟจะเห็นว่า ถ้าแรงดันขาเข้า 60 psi และตั้งค่าแรง
ดันออก ที่ 30 psi จะเห็นว่าไม่อยู่ในช่วง Cavitation Zone
แบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-03), 26/07/23
ลำดับ | รายการ |  | ข้อมูลเพิ่มเติม
| Example 2 : | หากแรงดันขาเข้า 100 psi และต้องการแรงดันน้ำสำหรับ
สุขภัณฑ์ 30 psi
วิธีทำ :
| Step 1 : | จากกราฟจะเห็นว่า ถ้าแรงดันขาเข้า 100 psi และตั้งค่าแรง
ดันออก ที่ 30 psi จะเห็นว่าจะอยู่ในช่วง Cavitation Zone
ซึ่ง จะเกิดความเสียหายแก่ Valve ดังนั้นจึงต้องตั้งแรงดัน
ให้อยู่ในช่วงที่ไม่เกิด Cavitation Zone จึงตั้งค่าไว้ที่
ประมาณ 60 psi
| Step 2 : | จาก Step 1 จะเห็นว่าแรงดันที่ออกจาก PRV ชุดแรกแล้ว
แรงดันยังเกินกว่าที่สุขภัณฑ์รับได้ ดังนั้นจึงต้องติดตั้ง
PRV เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อลดแรงดันให้เหลือ 30 psi
| Step 3 : | ตั้งค่าแรงดันขาเข้า PRV ชุดที่ 2 60 psi และตั้งค่าแรงดัน
ออก ที่ 30 psi จะเห็นว่าไม่อยู่ในช่วง Cavitation Zone
แบบนี้ถือว่าใช้ได้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-03), 26/07/23