## FM-OP-42 (SN-04)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มสูบตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย (Self Priming Pump in Wast Water Treatment Tank)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)
| อุปกรณ์ : | ปั๊มสูบตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย (Self Priming Pump in Wast Water Treatment Tank)
| รายละเอียด : | ปั๊มสูบตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย (Self Priming Pump in Wast Water Treatment Tank) คือ ปั๊มที่มีหน้าที่ลำเลียงน้ำผสมกาตะกอนไปตาม
ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบำบัด ซึ่งในที่นี้มีการใช้ปั๊มที่เป็นแบบ Self Priming Pump คือปั๊มที่ไม่ต้องล่อน้ำ กล่าวคือ การติดตั้งปั๊ม
ทั่วไปโดยหลักการจะต้องติดตั้งในตำแหน่งท่อที่ต่อออกมาจากบริเวณก้นถังของสารเคมี แต่หากว่ามีความจำเป็นที่จะไม่สามารถต่อออก
จากทางก้นถังได้แล้ว ไม่สามารถต่อออกจากทางก้นถังได้แล้ว เช่น ในสภาวะที่เป็นบ่อดิน ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งปั๊มให้อยู่บริเวณปากบ่อ
หรือถังนั้น ๆ หากติดตั้งในลักษณะนี้เราจะต้องใช้ปั๊มที่ต้องมีการติดตั้ง Foot Valve เพื่อเก็บกักน้ำให้อยู่ในเส้นท่อทางดูดให้เต็มอยู่ตลอด
เวลา ไม่ต้องการที่จะล่อหากไม่ต้องการที่จะล่อน้ำใหม่ จึงทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการใช้งาน การใช้ เพื่อเก็บกักน้ำให้อยู่ในเส้นท่อ
ทางดูดให้เต็มอยู่ตลอดเวลาหากไม่ต้องการที่จะล่อน้ำใหม่ จึงทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการใช้งาน การใช้ Self Priming Pump จะเป็น
การตัดปัญหาเหล่านี้ออกไป
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (SN-04), 26/07/23

## FM-OP-42 (SN-04).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มสูบตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย (Self Priming Pump in Wast Water Treatment Tank)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [6 empty] | จาก | :
โครงการ : | [7 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : | [7 empty] | วันที่ | :
P-01
1. Data of Self-Priming Centrifugal Pump
Brand | : Pump |  |  | Model | : Pump |  |  | Serial No. | : Pump
| : Motor |  |  |  | : Motor |  |  |  | : Motor
Description |  |  |  | Design |  |  | Submission |  |  | Test Run
1.1 Pump
1.1.1 Type
1.1.2 Flow Rate |  |  | : M3/Hr
1.1.3 Pump Speed |  |  | : RPM
1.1.4 Total Dynamic Head |  |  | : M.
1.1.4.1 Suction Pressure |  |  | : IN. Hg.
1.1.4.2 Discharge Pressure |  |  | : PSI
1.1.5 Pump Effiency |  |  | : %
1.2 Driver Unit
1.2.1 Motor Type
1.2.2 Power Supply |  |  | : V/Ph/Hz.
1.2.3 Power Consumption |  |  | : HP
1.2.4 Motor Speed |  |  | : RPM
1.3 Control Panel
1.3.1 Circuit Breaker Rating |  |  | : Amp.
1.3.2 Line Voltage |  |  | : R/S/T
1.3.3 Motor Running Current |  |  | : R/S/T
1.3.4 Overload Setting |  |  | : Amp.
1.4 Starter Type
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-04), 26/07/23
P-02
2. Data of Self-Priming Centrifugal Pump
Brand | : Pump |  |  | Model | : Pump |  |  | Serial No. | : Pump
| : Motor |  |  |  | : Motor |  |  |  | : Motor
Description |  |  |  | Design |  |  | Submission |  |  | Test Run
2.1 Pump
2.1.1 Type
2.1.2 Flow Rate |  |  | : M3/Hr
2.1.3 Pump Speed |  |  | : RPM
2.1.4 Total Dynamic Head |  |  | : M.
2.1.4.1 Suction Pressure |  |  | : INHG
2.1.4.2 Discharge Pressure |  |  | : PSI
2.1.5 Pump Effiency |  |  | : %
2.2 Driver Unit
2.2.1 Motor Type
2.2.2 Power Supply |  |  | : V/Ph/Hz.
2.2.3 Power Consumption |  |  | : HP
2.2.4 Motor Speed |  |  | : RPM
2.3 Control Panel
2.3.1 Circuit Breaker Rating |  |  | : Amp.
2.3.2 Line Voltage |  |  | : R/S/T
2.3.3 Motor Running Current |  |  | : R/S/T
2.3.4 Overload Setting |  |  | : Amp.
2.4 Starter Type
3. Accessories Setting
Description |  |  |  | Design |  |  | Submission |  |  | Test Run
3.1 Timer Setting |  |  | : Hr.
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-04), 26/07/23
4. Flow Meter Reading
Description |  |  |  | P-01 |  |  |  | P-02
|  |  |  | From Pump Curve |  | From Flow Meter |  | From Pump Curve |  |  | From Flow Meter
4.1 Water Flow Rate |  |  | : M3/Hr
5. Functional Test with Float Switch
Description |  |  |  | P-01 |  |  |  | P-02
|  |  |  | Pass |  | Fail |  | Pass |  |  | Fail
5.1 Float Switch 1 |  | : Low Level
5.2 Float Switch 2 |  | : Stop | : P-01,P-02 Duty
5.3 Float Switch 3 |  | : Start | : P-01 Duty
5.4 Float Switch 3 |  | : Start | : P-02 Duty
5.5 Water High Level |  |  | : P-01,P-02 Duty
6. Function Activated
Description |  |  |  | Fail |  |  |  | Pass
6.1 Manual Start/Stop
6.2 Timer Start/Stop
7. BMS Monitoring Status
Description |  |  |  | P-01 |  |  |  | P-02
|  |  |  | Pass |  | Fail |  | Pass |  |  | Fail
7.1 Pump On/Off Status
7.2 Pump Auto/Manual Status
8.BMS Monitoring Alarm
Description |  |  |  | P-01 |  |  |  | P-02
|  |  |  | Pass |  | Fail |  | Pass |  |  | Fail
8.1 Pump Motor Trip Alarm
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FFM-OP-42 (SN-04), 26/07/23
9. Functional Test Result
Fail |  |  |  | Pass |  |  |  | Acceptance
10. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  |  | Model |  |  |  | Serial No.
11. Notes
1. Item 1.1.2, 1.1.5, 1.2.3, 2.1.5, 2.2.3, 2.2.4 Reading from pump Curve
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-04), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (SN-04).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มสูบตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย (Self Priming Pump in Wast Water Treatment Tank)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS)
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติ(ใช้อากาศ) ซึ่งใช้หลักการ บริโภคของเสียในน้ำโดยใช้
แบคทีเรีย มีข้อดีคือ สามารถกำจัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ซึ่งพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียนี้ จะมีโครงสร้างหลัก และการทำงานแต่ละ
บ่อ ดังนี้
| 1. | บ่อเกรอะ(Septic Tank) คือบ่อที่มีลักษณะเป็นบ่อปิด ซึ่งน้ำซึมไม่ได้และไม่มีการเติมอากาศ ดังนั้นสภาวะในบ่อจึงเป็นแบบไร้อากาศ
(Anaerobic) โดยทั่วไปมักใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากส้วม แต่จะใช้บำบัดน้ำเสียจากครัวหรือน้ำเสียอื่นๆ ด้วยก็ได้ ถ้าหากสิ่งที่ไหล
เข้ามาในบ่อเกรอะมีแต่อุจจาระหรือสารอินทรีย์ที่ย่อยง่าย หลังการย่อยแล้วก็จะกลายเป็นก๊าซกับน้ำและกากตะกอน (Septage) ในปริมาณ
ที่น้อยจึงทำให้บ่อไม่เต็มได้ง่าย (อัตราการเกิดกากตะกอนประมาณ 1 ลิตร/คน/วัน) แต่อาจต้องมีการสูบกากตะกอนในบ่อเกรอะ (Septage)
ออกเป็นครั้งคราว (ประมาณปีละหนึ่งครั้ง สำหรับบ่อเกรอะมาตรฐาน) แต่ถ้าหากมีการทิ้งสิ่งที่ย่อยหรือสลายยาก เช่น พลาสติก ผ้าอนามัย
กระดาษชำระ สิ่งเหล่านี้จะยังคงค้างอยู่ในบ่อและทำให้บ่อเต็มก่อนเวลาอันสมควร เพื่อให้บ่อเกรอะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|  | หมายเหตุ : | 1. | ลักษณะที่สำคัญของบ่อเกรอะ คือ ต้องป้องกันตะกอนลอย (ฝ้าไข: Scum) และตะกอนจมไม่ให้ไหลไปยังบ่อเกรอะ
ขั้นสอง เช่น ใช้แผ่นกั้นขวาง หรือท่อรูปตัวที (สามทาง)
|  |  | 2. | บ่อเกรอะมีใช้อยู่ตามอาคารสถานที่ทั่วไปจะสร้างเป็นบ่อคอนกรีตในที่ หรือถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กหรือบ้านพัก
อาศัยก็มักนิยมสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีจำหน่ายตาม
| 2. | บ่อดักไขมัน ( Grease Trap ) คือ บ่อที่มีหน้าที่ดักไขมันที่มากับน้ำเสีย เพื่อลดค่า BOD ก่อนจะลงไปที่ Equalization Tank
| 3. | บ่อปรับสภาพน้ำ หรือ บ่อพักน้ำเสีย ( Equalization Tank : EQ Tank ) คือ บ่อพักน้ำเสีย ปรับอัตราการไหลของน้ำเสียและปรับความเข้มข้น
ของน้ำเสียให้เท่าเทียมกัน ซึ่งในบ่อนี้จะมีการย่อยสลายไขมันอีกครั้ง โดยการเติมเอมไซน์ ก่อนที่จะส่งน้ำเสียไปที่ Aeration Tank
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (SN-04), 26/07/23
| 4. | บ่อเติมอากาศ ( Aeration Tank ) คือ บ่อนี้จะมีการเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อบริโภคของเสีย (สารอินทรี)ในน้ำ โดยการเติมอากาศเพื่อสร้าง
สภาวะที่เหมาะสมในการ เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งถ้ามีปริมาณมากพอ อาจจะลดค่า BOD ได้ถึง 80-85%
| 5. | บ่อตกตะกอน ( Sedimention Tank ) คือ มีหน้าที่สำหรับดักตะกอนของน้ำที่ส่งมาจาก Aeration Tank เพื่อให้มีแต่น้ำดีที่ไหลต่อไปยังบ่อ
Chorine Tank ส่วนตะกอนและแบคทีเรียนั้นก็จะตกลงด้านล่างของบ่อและถูกสูบออกไป ที่ Sludge Store Tank ซึ่งตะกอนส่วนหนึ่งจะถูก
ดูดกลับไปยัง Aeration Tank เพื่อรักษาปริมาณแบคทีเรีย ในการกำจัดสารอินทรีในน้ำเสีย
| 6. | บ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อพักน้ำใส (Effluent Tank) คือบ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อพักน้ำใส ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นยูนิตสุดท้ายแล้ว ก่อนที่จะปล่อยน้ำ
ทิ้งออกจากที่ตั้งหรือออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก การระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อพักน้ำใสนี้ จะมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบใช้เครื่องสูบน้ำสูบ
ออกจากบ่อ และ แบบปล่อยให้ล้นออกไปตามแรงโน้มถ่วงผ่านท่อหรือรางระบายน้ำออกไป
| 7. | บ่อสำหรับกักเก็บตะกอน ( Sludge Store Tank ) คือ บ่อสำหรับกักเก็บตะกอน จากบ่อตกตะกอน
|  | หมายเหตุ : | ควรสูบกากตะกอนในบ่อกักเก็บตะกอน ( Sludge Store Tank ) ออกเป็นครั้งคราว (ประมาณปีละหนึ่งครั้ง)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (SN-04), 26/07/23