## FM-OP-42 (SN-05)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มเติมอากาศ (Air Blower Pump)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)
| อุปกรณ์ : | ปั๊มเติมอากาศ (Air Blower Pump)
| รายละเอียด : | ปั๊มเติมอากาศ หรือ เครื่องเติมอากาศ ที่เรียกกันว่า โบลเวอร์( Air Blower ) หรือ Aerator เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีสำคัญต่อการเติมอากาศ
ของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอ ต่อการนำไปใช้ย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการลดค่า BOD หรือค่าความสกปรกของน้ำเสีย ซึ่งเครื่องเติมอากาศแบ่งออกได้ 4 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
|  | 1. | เครื่องเติมอากาศที่ผิวหน้า (Surface Aerator) จะทำหน้าที่ตีน้ำที่ระดับผิวบนให้กระจายเป็นเม็ดเล็ก ๆ ขึ้นมาเพื่อสัมผัสกับอากาศ
เพื่อรับออกซิเจน ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการกวนน้ำให้ผสมกันเพื่อกระจายออกซิเจน และมลสารในน้ำเสียให้ทั่วบ่อ
|  | 2. | เครื่องเติมอากาศเทอร์ไบน์ใต้น้ำ (Submerged Turbine Aerator) มีลักษณะการทำงานผสมกันระหว่างระบบเป๋าอากาศ และ
ระบบเครื่องกลเติมอากาศ กล่าวคือ อากาศหรือออกซิเจนจะเป้ามาตามท่อมาที่ใด้ใบพัดตีน้ำ จากนั้นอากาศจะถูกใบพัดเทอร์
ไบน์ (Turbine) ตีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายไปทั่วถังเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศชนิดนี้มีความสามารถในการให้ออกซิเจน
สูงแต่มีราคาแพงและต้องการการบำรุงรักษามากกว่าแบบอื่น
|  | 3. | เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ (Submersible Aerator) มีลักษณะผสมกันระหว่างเครื่องสูบน้ำ (Pump) เครื่องดูดอากาศ (Air Blower)
และเครื่องตีอากาศให้ผสมกับน้ำ (Disperser) อยู่ในเครื่องเดียวกัน แต่มีข้อจำกัดด้านการกวนน้ำ (Mixing)
|  | 4. | เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีดน้ำ (Jet Aerator) มี 2 แบบ คือ แบบแรกใช้หลักการทำงานของ Venturi Ejector และแบบที่สอง
จะเป็นการสูบฉีดน้ำลงบนผิวน้ำ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-05), 26/07/23
เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีดน้ำ (Jet Aerator)

## FM-OP-42 (SN-05).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มเติมอากาศ (Air Blower Pump)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [7 empty] | จาก |  | :
โครงการ : | [7 empty] | เลขที่ |  |  | :
ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) |  |  |  |  | Ref. Drawing No. |  |  |  |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ |  | :
AB-01
1. Data of Air Blower
Brand | : Pump |  |  | Model | : Pump |  |  |  | Serial No. |  | : Pump
| : Motor |  |  |  | : Motor | [5 empty] | : Motor
Description |  |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
1.1 Air Blower
1.1.1 Type
1.1.2 Capacity |  |  | : M3/Min.
1.1.3 Air Blower Speed |  |  | : RPM
1.1.4 Discharge Pressure |  |  | : MM. Aq.
1.2 Driver Unit
1.2.1 Motor Type
1.2.2 Power Supply |  |  | : V/Ph/Hz.
1.2.3 Power Consumption |  |  | : Kw.
1.2.4 Motor Speed |  |  | : RPM
2. Control Panel
2.1 Circuit Breaker Rating |  |  | : Amp.
2.2 Line Voltage |  |  | : R/S/T
2.3 Motor Running Current |  |  | : R/S/T
2.4 Overload Setting |  |  | : Amp.
2.5 Starter Type
3. Control Panel
Description |  |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  |  | Test Run
3.1 Timer Setting |  |  | : Hr.
3.2 Pressure Relief Valve Setting |  |  | : MM. Aq.
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-05), 26/07/23
4.Functional Test with Float Switch
Description |  |  |  | AB-01 |  |  |  |  | AB-02
|  |  |  | Pass |  | Fail |  |  | Pass |  |  |  | Fail
4.1 Float Switch 1 |  | : Low Level
4.2 Float Switch 2 |  | : Stop | : AB-01,AB-02 Duty
4.3 Float Switch 3 |  | : Start | : AB-01 Duty
4.4 Float Switch 3 |  | : Start | : AB-02 Duty
4.5 Water High Level |  |  | : AB-01,AB-02 Duty
5. Function Activated
Description |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Fail
5.1 Manual Start
5.2 Manual Stop
5.3 Timer Start
5.4 Timer Stop
6. BMS Monitoring Status
Description |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Fail
6.1 Air Blower On
6.2 Air Blower Off Status
6.3 Air Blower Auto Status
6.4 Air Blower Manual Status
7. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Fail
7.1 Air Blower Motor Trip Alarm
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-05), 26/07/23
8. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  |  | Model |  |  |  |  | Serial No.
9. Notes
1. Item 1.1.2, 1.2.3 Reading from Air Blower Curve
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-05), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [6 empty] | วันที่
| ( ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-05), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (SN-05).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มเติมอากาศ (Air Blower Pump)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
| 1. | วิธีการดูแลรักษา
ในการดูแลรักษาเครื่องเติมอากาศใต้น้ำนั้น จะต้องมีระยะในการตรวจสภาพเครื่อง ว่ายังมีการทำงานของตัวเครื่องที่อยู่อาการที่ปกติ
หรือไม่ ด้วยการแบ่งวิธีการดูแลรักษาได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
|  | 1.1 | ส่วนที่หนึ่ง ตรวจสอบตัวเครื่อง
|  |  | 1. | ทุก ๆ 6 เดือน ควรตรวจระบบหล่อลื่นน้ำมัน และทุก ๆ 1ปี ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และควรเปลี่ยนซีลยาง (O-ring) หากพบว่า
มันชำรุด
|  |  | 2. | ตรวจสอบสภาพใบพัดว่ามีการสึกกร่อนหรือขยะอุดตันที่ใบพัดหรือไม่ เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สมรรถภาพการทำงาน
ของตัวเครื่องลดลงควรเปลี่ยนใบพัดหรือเอาขยะที่อุดตันออก
|  | 1.2 | ส่วนที่สอง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
|  |  | 1. | หมั่นตรวจแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ว่ายังทำงานปกติหรือไม่
|  |  | 2. | ตรวจสอบขนาดของฟิวส์ว่าเป็นไปตามขนาดที่ต้องการหรือไว้ และควรมีฟิวส์สำรองไว้
|  |  | 3. | ตรวจสอบความถูกต้องของค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม
|  |  | 4. | ตรวจสอบสภาพของฉนวนไฟฟ้าของขดลวดพันมอเตอร์ โดยค่าที่วัดได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 10 Megohm ขึ้นไป มอเตอร์จึงจะอยู่
ในสภาพใช้งานได้ ถ้าค่าที่วัดได้ต่ำกว่า 10 Megohm จะต้องทำการถอด Motor และทำการซ่อมแซม การตรวจสภาพ
ฉนวนไฟฟ้า ควรตรวจทุก 3 เดือน
| 2. | เพราะเหตุใดทำไม ต้องบำบัดน้ำเสีย เพราะอะไร
เพราะในยุคสังคมในปัจจุบัน ให้ความตระหนักถึงเรื่อง สภาพแวดล้อม ในชุมชน ในโรงงานอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ซึ่งการบำบัดน้ำเสีย ก็
เป็นคงรักษาธรรมชาติ รักษาแหล่งน้ำ และสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาแล้ว กลับมาใช้ได้อีก การบำบัดน้ำเสีย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนว่าจะใช้วิธีอะไร แต่ น้ำเหล่านี้ที่ผ่านการบำบัด แม้ว่าจะนำมากลับมาใช้ได้ใหม่ แต่ก็ไม่ไม่สามารถนำกลับมา
ใช้ ในลักษณะน้ำมากิน หรือ อาบได้ เพราะน้ำเสียที่ผ่านการใช้แล้ว จะมีเศษน้ำมันจากผิวหนัง เศษฝุ่นสบู่ หรือ น้ำที่มาจากการซัก ก็มี
เศษผงซักฟอก และ ถ้ามากครัวเรือน ก็จะมีคราบไขมัน เศษอาหาร หรือ น้ำที่มาจาก การขับถ่าย ปัสสาวะ อุจจาระ
| 3. | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS)
คือ ระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติ(ใช้อากาศ) ซึ่งใช้หลักการ บริโภคของเสีย
ในน้ำโดยใช้แบคทีเรีย มีข้อดีคือ สามารถกำจัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ซึ่งพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียนี้ จะมีโครงสร้างหลัก
และการทำงานแต่ละบ่อ ดังนี้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (SN-05), 26/07/23
|  | 3.1 | บ่อเกรอะ(Septic Tank)
คือบ่อที่มีลักษณะเป็นบ่อปิด ซึ่งน้ำซึมไม่ได้และไม่มีการเติมอากาศ ดังนั้นสภาวะในบ่อจึงเป็นแบบไร้อากาศ (Anaerobic)
โดยทั่วไปมักใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากส้วม แต่จะใช้บำบัดน้ำเสียจากครัวหรือน้ำเสียอื่นๆ ด้วยก็ได้ ถ้าหากสิ่งที่ไหลเข้ามาใน
บ่อเกรอะมีแต่อุจจาระหรือสารอินทรีย์ที่ย่อยง่าย หลังการย่อยแล้วก็จะกลายเป็นก๊าซกับน้ำและกากตะกอน (Septage) ในปริมาณที่
น้อยจึงทำให้บ่อไม่เต็มได้ง่าย (อัตราการเกิดกากตะกอนประมาณ 1 ลิตร/คน/วัน) แต่อาจต้องมีการสูบกากตะกอนในบ่อเกรอะ
(Septage) ออกเป็นครั้งคราว (ประมาณปีละหนึ่งครั้ง สำหรับบ่อเกรอะมาตรฐาน) แต่ถ้าหากมีการทิ้งสิ่งที่ย่อยหรือสลายยาก เช่น
พลาสติก ผ้าอนามัย กระดาษชำระ สิ่งเหล่านี้จะยังคงค้างอยู่ในบ่อและทำให้บ่อเต็มก่อนเวลาอันสมควร เพื่อให้บ่อเกรอะสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|  |  | หมายเหตุ : |  | 1. | ลักษณะที่สำคัญของบ่อเกรอะ คือ ต้องป้องกันตะกอนลอย (ฝ้าไข: Scum) และตะกอนจมไม่ให้ไหลไปยังบ่อ
เกรอะขั้นสอง เช่น ใช้แผ่นกั้นขวาง หรือท่อรูปตัวที (สามทาง)
[5 empty] | 2. | บ่อเกรอะมีใช้อยู่ตามอาคารสถานที่ทั่วไปจะสร้างเป็นบ่อคอนกรีตในที่ หรือถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กหรือ
บ้านพักอาศัยก็มักนิยมสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป แต่ปัจจุบันมี
การสร้างถังเกรอะสำเร็จรูป จำหน่ายโดยใช้หลักการเดียวกัน
|  | 3.2 | บ่อดักไขมัน ( Grease Trap )
คือ บ่อที่มีหน้าที่ดักไขมันที่มากับน้ำเสีย เพื่อลดค่า BOD ก่อนจะลงไปที่ Equalization Tank
|  | 3.3 | บ่อปรับสภาพน้ำ หรือ บ่อพักน้ำเสีย ( Equalization Tank : EQ Tank )
คือ บ่อพักน้ำเสีย ปรับอัตราการไหลของน้ำเสียและปรับความเข้มข้นของน้ำเสียให้เท่าเทียมกัน ซึ่งในบ่อนี้จะมีการย่อยสลายไขมัน
อีกครั้ง โดยการเติมเอมไซน์ ก่อนที่จะส่งน้ำเสียไปที่ Aeration Tank
|  | 3.4 | บ่อเติมอากาศ ( Aeration Tank )
คือ บ่อนี้จะมีการเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อบริโภคของเสีย (สารอินทรี)ในน้ำ โดยการเติมอากาศเพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งถ้ามีปริมาณมากพอ อาจจะลดค่า BOD ได้ถึง 80-85%
|  | 3.5 | บ่อตกตะกอน ( Sedimention Tank )
คือ มีหน้าที่สำหรับดักตะกอนของน้ำที่ส่งมาจาก Aeration Tank เพื่อให้มีแต่น้ำดีที่ไหลต่อไปยังบ่อ Chorine Tank ส่วนตะกอนและ
แบคทีเรียนั้นก็จะตกลงด้านล่างของบ่อและถูกสูบออกไป ที่ Sludge Store Tank ซึ่งตะกอนส่วนหนึ่งจะถูก ดูดกลับไปยัง Aeration
Tank เพื่อรักษาปริมาณแบคทีเรีย ในการกำจัดสารอินทรีในน้ำเสีย
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (SN-05), 26/07/23
|  | 3.6 | บ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อพักน้ำใส (Effluent Tank)
คือ บ่อพักน้ำทิ้งหรือบ่อพักน้ำใส ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นยูนิตสุดท้ายแล้ว ก่อนที่จะปล่อยน้ำทิ้งออกจากที่ตั้งหรือออกไปสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอก การระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อพักน้ำใสนี้ จะมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบใช้เครื่องสูบน้ำสูบออกจากบ่อ และ
แบบปล่อยให้ล้นออกไปตามแรงโน้มถ่วงผ่านท่อหรือรางระบายน้ำออกไป
|  | 3.7 | บ่อสำหรับกักเก็บตะกอน ( Sludge Store Tank )
คือ บ่อสำหรับกักเก็บตะกอน จากบ่อตกตะกอน
หมายเหตุ : ควรสูบกากตะกอนในบ่อกักเก็บตะกอน ( Sludge Store Tank ) ออกเป็นครั้งคราว (ประมาณปีละหนึ่งครั้ง)
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (SN-05), 26/07/23