## FM-OP-42 (SN-06
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มระบายน้ำทิ้งแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Drainage Pump)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)
| อุปกรณ์ : | ปั๊มระบายน้ำทิ้งแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Drainage Pump)
| รายละเอียด : | ปั๊มระบายน้ำทิ้งแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Drainage Pump) หรือคนส่วนใหญ่มักรู้จักในชื่อ ปั๊มจุ่มและปั๊มแช่ เนื่องจากปั๊มประเภทนี้
สามารถรองรับการทำงานในน้ำได้นั่นเอง ปั๊มระบายน้ำทิ้งแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Drainage Pump) ติดตั้งโดย ตัวเครื่องสูบน้ำเสียจะ
เคลื่อนขึ้นลงภายในบ่อสูบได้ตาม Guide Pipe เข้าเชื่อมติดกับอุปกรณ์ส่งน้ำทางออก (Duck Foot Bend) เป็นอุปกรณ์ช่วยให้สะดวกใน
การตรวจซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำโดยไม่ต้องลงไปในบ่อสูบ ทั้งชุดจะเรียกว่าชุด Guide Rail
Guide Rail คือ อุปกรณ์ท่อนำร่อง ที่ใช้เพื่อเป็นตัวนำเครื่องของปั๊มน้ำ ปั๊มจุ่ม ลงไปยังบ่อไปยังชุดติดตั้งตีนเป็ด เพื่อติดตั้งตัวปั๊ม เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการบำรุงรักษาและสามารถตรวจสอบสภาพของปั๊มโดยไม่จำเป็นต้องลงไปในบ่อ ตัวระบบ Guide Rail ถูกจำแนกด้วยตัว
อักษรนำหน้า ซึ่งได้แก่ "TO" / "TOS" , "TS" และ "TOK"
|  | 1. | TOS/TO
เป็นระบบรางเลื่อนติดตั้ง ปั๊มน้ำ ปั๊มจุ่ม ที่ทำมาจากเหล็กหล่อ TOS เหมาะกับปั๊มจุ่ม ที่มีขนาดท่อส่ง 50-150 mm และ TO เหมาะ
กับปั๊มจุ่ม ที่มีขนาดท่อส่ง 200-800 mm
|  | 2. | TS
เป็นระบบรางเลื่อนติดตั้งที่เหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานีน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ตัว TS จะเหมาะกับปั๊มจุ่ม ที่มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 50 -100 mm
|  | 3. | TOK
เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจาก เรซินคุณภาพสูง เป็นระบบรางที่เหมาะกับงานปั๊มจุ่ม ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาและนอกจาก ปั๊มน้ำ ปั๊มจุ่ม
จะมี Guide Rail แล้ว ก็ยังควรติดตั้ง Guide Pipe และ Free standing ในแนวดิ่งด้วย
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-06), 26/07/23

## FM-OP-42 (SN-06.1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มระบายน้ำทิ้งแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Drainage Pump)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [8 empty] | จาก |  | :
โครงการ : | [9 empty] | เลขที่ |  | :
ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) | [5 empty] | Ref. Drawing No. |  |  |  |  | :
พื้นที่ : | [9 empty] | วันที่ |  | :
DP-01 & DP-02
1. Data of Submersible Pump
Brand | : |  |  | Model | [5 empty] | Serial No. |  | : DP-
: DP-
Description |  |  |  | Design |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
|  |  |  | DP-01 | DP-02 |  | DP-01 |  | DP-02 |  | DP-01 |  |  | DP-02
1.1 Pump
1.1.1 Pump Type
1.1.2 Water Flow Rate |  |  | : m3/hr.
1.1.3 Total Dynamic Head |  |  | : m.
1.1.4 Pump Efficiency |  |  | : %
1.2 Motor
1.2.1 Power Supply |  |  | : V/Ph/Hz.
1.2.2 Power Consumption |  |  | : Kw.
2. Control Panel
2.1 Circuit Breaker Rating |  |  | : Amp.
2.2 Line Voltage |  |  | : R/S/T
2.3 Motor Running Current |  |  | : R/S/T
2.4 Overload Setting |  |  | : Amp.
2.5 Starter Type
3. Duplex Pump Test
Description |  |  |  | DP-01 | [5 empty] | DP-02
3.1 Line Voltage |  |  | : R/S/T
3.2 Motor Running Current |  |  | : R/S/T
4. Functional Test with Float Switch
Description |  |  |  | DP-01 | [5 empty] | DP-02
Manual Mode (Water Level 1 to High Level)
4.1 Water Level 1 |  | : Push to DP-01 Start
4.2 Water Level 2 |  | : Push to DP-01 Start
4.3 Water Level 3 |  | : Push to DP-01 Start
4.4 Water Level 4 |  | : Push to DP-01 Start
4.5 DP-01 Run Overload
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-06), 26/07/23
Description |  |  |  | DP-01 | [5 empty] | DP-02
4.6 Water Level 1 |  | : Push to DP-02 Start
4.7 Water Level 2 |  | : Push to DP-02 Start
4.8 Water Level 3 |  | : Push to DP-02 Start
4.9 Water Level 4 |  | : Push to DP-02 Start
4.10 DP-02 Run Overload
Auto Mode (Water Level 1 to High Level)
4.11 Water Level 1
4.12 Water Level 2 |  | : DP-01 Duty
4.13 Water Level 2 |  | : DP-01 Duty : Run Overload
4.14 Water Level 2 |  | : DP-02 Duty
4.15 Water Level 2 |  | : DP-02 Duty : Run Overload
4.16 Water Level 3
4.17 Water Level 4
4.18 Water Level 3
4.19 Water Level 2
4.20 Water Level 1
DP-01 & DP-02
5. Functional Test with Control Panel
Description |  |  |  | Pass | [5 empty] | Fail
5.1 Water High Level
5.1.1 High Level Lamp On
5.1.2 Buzzer Alarm
5.2 DP-01 Overload
5.2.1 Overload Lamp On
5.2.2 Buzzer Alarm
5.3 DP-02 Overload
5.3.1 Overload Lamp On
5.3.2 Buzzer Alarm
5.4 Push Button Stop Alarm
5.4.1 Buzzer Alarm Stop
5.4.2 Alarm Mute Yellow Lamp On
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-06), 26/07/23
6. BMS Monitoring Status
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
|  |  |  | DP-01 |  | DP-02 |  |  | DP-01 |  |  |  | DP-02
6.1 On Status
6.2 Off Status
6.3 Auto Status
6.4 Manual Status
7. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
|  |  |  | DP-01 |  | DP-02 |  |  | DP-01 |  |  |  | DP-02
7.1 Pump Trip Alarm
7.2 Water High Level Alarm
8. Functional Test Result
Fail |  |  |  | Pass | [5 empty] | Acceptance
9. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  |  | Model | [5 empty] | Serial No.
10. Notes
1. Item 1.1.2 Measure by Run Pump and Measuring Water Drop in Sump Pump
2. Item 1.1.3 Read From Pump Curve
3. Item 1.1.4 Read From Pump Curve
4. Only Manual Test Result
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-06), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน | [5 empty] | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... | [6 empty] | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) | [6 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [6 empty] | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) | [6 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-06), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (SN-06).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มระบายน้ำทิ้งแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Drainage Pump)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
การเตรียมสถานที่ก่อนการติดตั้งปั๊มควรจะปฏิบัติดังนี้
| 1. | ห้ามดึงหรือหิ้วสายไฟเพื่อดังปั๊มออกจากคล่อง เพราะจะทำให้ Seal ที่กันน้ำชำรุดน้ำจะเข้าไปในมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์ไหม้
| 2. | ต้องตรวจคุณสมบัติของปั๊ม เช่น Capacity Power ตรงตามที่สั่งไว้หรือไม่
| 3. | อย่าจุ่มปลายสายไฟลงในน้ำ
วิธีการติดตั้งปั๊มควรจะปฏิบัติดังนี้
| 1. | พื้นบ่อจะต้องเรียบอยู่ในแนวระดับ ถ้าปั๊มเอียงจะมีผลทำให้ใบพัดสึกเร็วขึ้น
| 2. | ควรจะฝังท่อสายไฟไว้ที่ปากบ่อ ขนาดของปากบ่อ (Manhole) ควรจะได้ตามมาตรฐานที่กำหนดขนาดไว้
| 3. | ท่อน้ำออก (Discharge) ควรจะมีข้องอ (Elbow) น้อยที่สุด เพื่อจะได้ลดความดันสูญเสีย
| 4. | ถ้ามีเศษวัสดุใหญ่ๆ ควรใส่ตะแกรงกรอง
| 5. | ถ้าจะต้องต่อสายไฟให้ยาวขึ้น กรรมวิธีการต่อจะต้องกันน้ำได้ดี ถ้าจุดต่อนั้นอยู่ในน้ำ
| 6. | ไม่ควรจะติดลูกลอยใกล้จุดท่อน้ำเข้าบ่อสูบ เพราะถ้าลูกลอยกระเทือนอาจทำให้ Contact ในลูกลอยต่อครบวงจร (ON, OFF) ทำให้การ
ควบคุม
| 7. | ควรติดตั้ง Guide Pipe และ Free Standing ในแนวดิ่ง
การทำงานของเครื่องสูบน้ำ
| 1. | ปิคประตูจ่ายน้ำทางค้านท่อจ่าย โคยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อเริ่มเดินเครื่องครั้งแรกนั้นจะ ไม่มีน้ำอยู่ในเส้นท่อเลยทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตราย
จากการ สูบสูงมากจนทำให้มอเตอร์ ทำงานเกินกำลัง เนื่องจากในขณะ ที่ท่อแห้งนั้นความฝืดของท่อจะน้อยมาก ถ้ำาไม่ปิดประตูน้ำค้านจ่าย
ไว้เสียก่อนก็อาจจะ ทำให้เกิดอันตราย ทำให้มอเตอร์ทำงานเกินกำลังและเกิดการ Over Load ได้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วกคปุ่มเดินเครื่องสูบ
น้ำหลังจากที่มอเตอร์หมุนได้ รอบเต็มที่แล้วความคันในท่อสูบขึ้นถึงระดับที่กำหนดแล้วก็ค่อย ๆเปิดประตูจ่ายน้ำที่ละน้อยจนกระ ทั่งสุด
หรือได้ตามอัตราที่ต้องการ
| 2. | ข้อควรระวังการปรับอัตราการ ไหล ถ้ำจำเป็นต้องมีการปรับอัตราการไหลให้ปรับลดลงเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน และควรได้ตรวจสอบ
กับกราฟแสดงลักษณะการทำงานของตัวเครื่องสูบน้ำว่าจะ ไม่เกิดการทำงานเกินกำลัง
| 3. | ข้อควรระวังการเดินเครื่องในขณะที่ระดับน้ำต่ำกว่าตัวเครื่องสูบน้ำอาจจะเป็นผลให้ไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงและ ระบายความร้อนตัวเครื่องสูบ
น้ำในส่วนของ Stator และ ชุดซีล Mechanical Seal จะทำให้เกิดการชำรุดได้ เพราะ ฉะนั้นควรควบคุมระดับน้ำไม่ให้ต่ำกว่าระดับครึ่งหนึ่ง
ของตัวความสูงของตัวเครื่องสูบน้ำ หรือ เปีนไปตามทางผู้ผลิตกำหนดไว้
| 4. | ข้อควรระวัง อาการผิดปกติขณะเดินเครื่องเป็นต้นว่า ความคันของน้ำในท่อหรือกระแสไฟฟ้าแปรปรวน เกิดการสั่น หรือมีเสียงดัง ควร
หยุดเดินเครื่องทันที แล้วหาสาเหตุเป้องกันความเสียหาย
| 5. | ข้อควรระวัง การต่อไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องสูขน้ำ เช่น การต่อแบบสตาร์ หรือ แบบเคลค้า หรือ แบบสตาร์- เคลต้า ซึ่งการต่อมีระบุชัดเจน
ไว้บนแผ่นป้าย Name Plate และควรระมัคร วังการต่ออุปกรณ์ป้องกันเสริม เช่น อุปกรณ์ตรวจจับน้ำภายในห้องน้ำมัน Leakage Detector และ
อุปกรณ์ตรวจจับภาย ในสเตเตอร์ Heat Protector เป็นต้น การจ่ายแรงคันไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำจะมีผลต่อการทำงาน โดยตรง อาทิเช่น
แรงดันขาคเฟส หรือ แรงคันตกจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และ ได้รับการเสียหายได้
| 6. | ข้อควรระวัง กรณีทคสอบการใช้งนแล้วพบว่ามอเตอร์ใช้กำลังขับเกินพิกัดให้หยุดการทำงานทันที โดยแสคงผลได้จากการใช้งานของ
กระแสไฟฟ้าที่เหมาะ สมควรอยู่ระ หว่าง 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ของกระแสสูงสุดของมอเตอร์ กรณีเกินจากที่กำหนดต้องหยุดการทำงานทันที
และ ทำการตรวจสอบแรงดันเครื่องสูขน้ำเทียบกับแรงดันระบบที่ใช้งานจริงว่ามีความเหมาะ สมหรือไม่ก่อนจะให้เครื่องสูบน้ำทำงานต่อไป
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (SN-06), 26/07/23