## Structure
VALUE ENGINEERING LIST
งานโครงสร้าง
ลำดับ | รายการ
1 | ลดรูปแบบโครงสร้างถนนจากโครงสร้างถนนบนเสาเข็ม เป็นบนวัสดุบดอัดแน่น ซึ่งจะมีผลต่อความหนาคอนกรีตและเหล็กเสริม
2 | ลดความยาวเสาเข็มสำหรรับโครงสร้างถนน
3 | ลดการเสริมเหล็กฐานราก
4 | ลดการเสริมเหล็กโครงสร้างพื้นอัดแรง
5 | ลดการเสริมเหล็กคานถ่ายแรง
6 | ลดการเสริมเหล็กผนังลิฟท์หรือเสาอาคาร
7 | ให้พิจารณาเปลี่ยนบางพื้นที่ของถนนจากโครงสร้างบนเสาเข็ม เป็นโครงสร้างบนวัสดุบดอัดแน่น
8 | เปลี่ยนรูปแบบฐานเครื่องจักร, ตอม่อร่วมกับขาของเครื่องจักร (คล้ายหมอนรางรถไฟ)
9 | เปลี่ยนจากช่องเปิดที่พื้นเป็นฝังท่อลอดแทน
10 | เปลี่ยนโครงสร้างพื้นจากถ่ายแรงสองทางเป็นถ่ายแรงทางเดียวในพื้นที่ที่สามารถเปลี่ยนไป
11 | ระบบพื้น พิจารณาพื้นสำเร็จรูปในบางบริเวณ (ลดเวลา)
12 | พื้นที่วางเครื่อง หรือชั้นลอย พิจารณาเปลี่ยนจาก คสล.เป็นโครงเหล็กพื้นปูด้วย Cement Board
13 | ระบบกันซึม พิจารณาระบบที่ราคาประหยัดกว่าหรือทำงานง่ายกว่า เช่น Crystalize
14 | พิจารณาการใช้ Prefeb เพื่อประหยัดเวลาและการจัดการไซท์ เช่นลดขยะ

## Architect
VALUE ENGINEERING LIST
งานสถาปัตยกรรม
ลำดับ | รายการ
1 | ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปสามารถลดความหนาได้หรือไม่?
2 | เปลี่ยน GRC บนหน้าอาคารด้วยแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
3 | เปลี่ยนการขึ้นรูป GRC ด้วยการขึ้นรูปคอนกรีต
4 | เปลี่ยนราวเหล็กดัดอิตาลีเป็นราวเหล็กทำสี
5 | เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มฉาบเรียบเป็นระบบทีบาร์
6 | เปลี่ยนจมูกบันไดจากกระเบื้องนำเข้าเป็นจมูกกระเบื้องเคนไซ
7 | เปลี่ยนสกิมโค้ทผนังเป็นฉาบและทาสี
8 | เปลี่ยนประตูเหล็กภายในห้องบางห้อง (ห้องปั๊ม, ห้องขยะ, ห้องพัดลม, ห้องเก็บของ) ด้วยประตูไม้ ซึ่งไม่สามารถป้องกันไฟได้
9 | เปลี่ยนประตูช่องชาร์ปจากบานเหล็กเป็นบานไม้
10 | เปลี่ยนบานประตูกระจกเปลือยเป็นประตูบานกระจกมีกรอบ
11 | ลดหรือปรับเปลี่ยนความหนาของโครงลูกฟักบานหน้าต่างอะลูมิเนียมจาก 3.0 มม. เป็น 2 มม.
12 | เปลี่ยนระบบทำสีผิวสำหรับอลูมินั่ม จากระบบสีฝุ่นเป็นระบบสีอโนไดซ์ (หากทำได้)
13 | ลดความหนาของกระจกหน้าต่างตามความเหมาะสมเช่นใช้กับบานที่ระดับแรงลมแตกต่างกันตามความสูง
14 | เปลี่ยนอุปกรณ์ประตูหน้าต่างจากที่ระบุในรายการประกอบแบบ เป็นชนิดที่คุณสมบัติเทียบเท่า
15 | เปลี่ยนหินนำเข้าเป็นหินภายในประเทศ
16 | เปลี่ยนกระเบื้องที่นำเข้าเป็นกระเบื้องภายใน ประเทศ
17 | เปลี่ยนกระเบื้องโมเสคสระว่ายน้ำเป็นกระเบื้อง
18 | เปลี่ยนพื้นไม้ระเบียงสระเป็นแผ่นพื้นเฌอร่า
19 | เปลี่ยนไม้ระแนงบังแดดระเบียงสระจากไม้เป็นแผ่นผนังเฌอร่า
20 | เปลี่ยนลูกกรงกระจกแบบเปลือยฝังพื้นขอบระเบียงเป็นราวเตนเลส
21 | ยกเลิกกล่องไฟเหนือเคาน์เตอร์โต๊ะเครื่องแป้ง
22 | ยกเลิกกันชนเหล็กมุมเสาเป็นทาสีเตือน
23 | เปลี่ยนบันไดกระเบื้องเป็นบันไดซีเมนต์ขัดมัน
24 | เปลี่ยนฉนวนกันเสียงในห้องเครื่อง ยกเลิกในพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
25 | ลดผนังที่ไม่ใช่ป้องกันไฟไหม้ จากก่ออิฐเต็มเป็นอิฐครึ่งแผ่น
26 | เปลี่ยนขนาดกระเบื้องจาก 12 x 12 นิ้ว เป็น 8 x 8 นิ้ว สำหรับห้องขยะ โกดังเก็บของ และห้อง รปภ.
27 | ประตู และอุปกรณ์ของประตู (มาตรฐานสูงเกินไป) เปลี่ยนเป็น VVP หรือไม่
28 | สุขภัณฑ์ (ลดสเป็คและรุ่น)
29 | ห้องฝ่ายสนับสนุน (Back Of House) ใดๆ บ้างที่ไม่ต้องการเพดาน เพื่อยกเลิกเปลี่ยนเป็นทาสีท้องพื้นแทน
30 | ผนังภายในห้องเครื่องและช่องท่อห้องควบคุม บันไดหนีไฟ เป็นฉาบผนัง ผิวเรียบ ไม่ต้องขัดเรียบ ไม่ทาสี
31 | ปรับผิวถนนรอบอาคารให้เป็นพื้นคอนกรีตเรียบ
32 | ลดพื้นที่ผนังที่ตกแต่งบางส่วนด้วยหินเป็นกระเบื้องหรือฉาบปูนเรียบและทาสี
33 | เปลี่ยนพื้นกระเบื้องเป็นซีเมนต์ขัดมันสำหรับบางห้องที่ BOH หรือพื้นที่ส่วนกลาง
34 | ผนังก่ออิฐ เปลี่ยนเป็นผนังเบา (Prizy Wall System) เช่น Smart Wall ของ SCG
35 | กระเบื้องสำหรับห้องขยะ ห้องเก็บของ ปรับลดความสูงเท่าที่จำเป็นเช่น 2.00 ม.
36 | Lockset ลดการใช้ Electronic Lockset และใช้เท่าที่จำเป็น และพิจารณาระดับความซับซ้อน เช่น Electronic Lockset ที่เชื่อมต่อและควบคุมจากห้องคอนโทรลได้ จะแพงกว่าตัวที่อิสระ
37 | หน้าต่างที่ใช้กระจกแผ่นใหญ่มาก ถ้าปรับซอยย่อยเล็กลง จะลดขนาดเฟรมและความหนากระจกได้
38 | Skylight กระจก เปลี่ยนเป็น Plastic หรือ Acrylic
39 | จุด Charge รถ Buggy หรือรถไฟฟ้า รวมจุดให้น้อยจุด
40 | เปลี่ยนวัสดุฝ้าจาก Calcium Silicate Board Ceilling (C6) เป็นฝ้ายิปซั่มบอร์ดกันชี้น
41 | ปรับเพิ่มให้ระยะห่างแนวตั้งขอราวจับบันไดประมาณ 15 ซม. จะช่วงลดราคาค่าวัสดุ
42 | เปลี่ยนผนังและฝ้าเพดานจากไม้สัก เป็นไม้เทียม
43 | เปลี่ยนวัสดุบริเวณที่เป็นขอบพื้น, กันสาด และหลังคา จาก Flashing Aluminum เป็น Flashing Aluzinc Metal Sheet
44 | เปลี่ยนวัสดุบริเวณผนังชั้นดาดฟ้าจากหินแกรนิต เป็นกระเบื้อง หรือทาสีภายนอก เนื่องจากอยู่ภายนอก มองจากระยะไกลไม่ผลเรื่องสวยงาม

## Electrical
VALUE ENGINEERING LIST
งานระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, Network
ลำดับ | รายการ
1 | เปลี่ยนเบรกเกอร์จาก "Air CB. Drawout & Motor Operated" เป็น "Molded Case Circuit Breaker (MCCB)" กรณีเบรกเกอร์ขนาดมากกว่า 1000 Amp ยกเว้น Main และ Tie Breaker ของ MDB แต่ละตัวยังคงเป็นแบบ Drawout
2 | เปลี่ยนระดับ สวิตช์บอร์ดหลักจาก " Fully Type-Tested " เป็น " Local , Type-Tested Experience"
3 | เปลี่ยนตัวนำบัสดักส์ สำหรับ 0-4000 A และ ตัวนำสายป้อน(CU Feeder) สำหรับ 5000A จาก "ตัวนำทองแดง" เป็น "ตัวนำอะลูมิเนียม"
4 | เปลี่ยนท่อร้อยสายไฟเมนและท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินจากประเภท "FRC" เป็น "HDPE"
5 | เปลี่ยนวัสดุท่อร้อยสายภายในจาก "Electrical Matallic Tubing (EMT)" เป็น "Unplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC)"
6 | ลดบัตรพร็อกซิมิตี้ (Proximity Card) ของระบบควบคุมการเข้าออก จาก 2,000 หมายเลข เป็น 1,000 หมายเลข
7 | เปลี่ยนวัสดุรางเคเบิ้ลเทรย์และวัสดุรางเดินสายไฟจาก "Hot Dipped Galvanized" เป็น "Epoxy Coating"
8 | สำหรับระบบเสียงประกาศ (PA System) ให้ยกเลิกลำโพงที่ทางเดินส่วนกลางของชั้นที่อยู่อาศัยและเป็นไปใช้ Bell Alarm แทน
9 | เลือกโคมไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง แบรนด์ที่เทียบเท่า (เช่น "ออปเท็กซ์")
10 | เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองจาก "Heavy duty Ni-Cd" เป็น "Seal-Lead Acid Type " ซึ่งไม่มีการบำรุงรักษา
11 | สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ เปลี่ยนจาก "600 แอมป์ 4 ขั้ว" เป็น "600 แอมป์ 3 ขั้ว"
12 | เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าจาก "คอยล์ทองแดง" เป็น "คอยล์อลูมิเนียม"
13 | ลดขนาดความจุถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก 24 ชม. เป็น 8 ชม.
14 | แก้ไขระบบฟ้าผ่าจาก "ตัวนำลงเทปทองแดง" เป็น "ตัวนำลงเทปอลูมิเนียม"
15 | เปลี่ยนระบบเมนไฟฟ้าเข้าโครงการจาก "แบบเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable System)" เป็น "แบบขึงในอากาศ (Overhead Line System)"
16 | เปลี่ยนชนิดของกล้องวงจรปิด
17 | เปลี่ยนวัสดุสายเคเบิลของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จากสายคู่บิดเกลียวขนาด 2 x 1.5 ตารางมิลลิเมตร เป็นสาย THW ขนาด 2 ตารางมิลลิเมตร ที่โซนเครื่องตรวจจับ
18 | สำหรับโครงการที่พื้นที่กว้าง ระบบสายล่อฟ้า ให้เปรียบเทียบระหว่าง Faraday Cage กับ Early Steamer
19 | สำหรับโครงการที่พื้นที่กว้าง ระบบแจ้งเตือนว่าอาจเกิดฟ้าผ่า (Lightening Warning System) พิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่
20 | Busway IP 54 ที่วางในตัวอาคาร ไม่เสี่ยงต่อน้ำรั่ว และความชื้น ยกเลิก Busway ชนิด Totally Enclosed (For Outdoor) IP 65 , IP 66 ที่ติดตั้งภายในอาคาร
21 | เลือกใช้ Busway Enclosed by Extruded Steel แทน Enclosed by Extruded Aluminum
22 | ยกเลิก Plug In ของ Main Busduct และ Minor Busduct ทั้งหมด
23 | ปรับเปลี่ยน Main CB เช่น 1 Bedroom 1Ph60A เป็น 1Ph50A
24 | Automatic Transfer Switch (ATS) ยกเลิก Function By Pass
25 | ยกเลิก Flashing รอบท่อไอเสียภายในห้องเครื่อง
26 | ยกเลิก Sound Proof โดยควบคุมเสียงจาก Generator ระยะที่ 1 ม. ไม่เกิน 85 dB. หรือปรับใช้ Tan Block

## Air Condition
VALUE ENGINEERING LIST
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ลำดับ | รายการ
1 | เปลี่ยนท่อสารทำความเย็นจากท่อทองแดงชนิด L เป็น ชนิด M
2 | เปลี่ยน Safety Switch ของ CDU สำหรับห้องพัก อาศัยจาก "ชนิดกันน้ำ (Non-Fused)" เป็น "กล่องพักสายไฟ (Junction Box)"
3 | ยกเลิกการหุ้มฉนวนท่อเดรนของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยูในแนวดิ่งผนัง
4 | เปลี่ยนวัสดุท่อเดรนของเครื่องปรับอากาศจาก "GSP Class M" เป็น "PVC Class 8.5 "
5 | ยกเลิกท่อดักระบายอากาศที่อยู่ใน Shaft จากท่อดักเหล็กดำ เป็น ท่อดักสังกะสีความหนา Gauge 20

## Sanitary
VALUE ENGINEERING LIST
งานระบบสุขาภิบาล
ลำดับ | รายการ
1 | เปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อในการบำบัดน้ำจากโอโซนเป็นคลอรีน
2 | เปลี่ยนท่อเหล็กเป็นท่อ UPVC
3 | เปลี่ยนท่อน้ำร้อนทองแดงเป็นท่อ PPE
4 | เปลี่ยนวัสดุท่อน้ำดีจาก "PE-Lined Steel Pipe" เป็น "Poly Propylene Random Copolymer (PP-R PN20)"
5 | เปลี่ยนวัสดุท่อน้ำทิ้งของ KW , W และ S จาก "ท่อเหล็กหล่อ" เป็น "ท่อ PVC Class 8.5" (สำหรับท่อแยกย่อยจากท่อเมนเท่านั้น)
6 | เปลี่ยนวัสดุท่อน้ำฝนจาก "ท่อ GSP" เป็น "ท่อ PVC Class 8.5" (สำหรับท่อภายในอาคาร)
7 | เปลี่ยนวัสดุท่อระบายอากาศจาก "ท่อ GSP" เป็น "ท่อ PVC Class 8.5" (สำหรับท่อแยกย่อยจากท่อเมนเท่านั้น)
8 | เปลี่ยนวัสดุท่อระบายน้ำแบบมีแรงดันจาก "ท่อ เหล็กหล่อ" เป็น "ท่อ PVC Class 13.5"
9 | เปลี่ยนฝาครอบท่อจากกัลป์วาไนซ์ทาสี เป็น PVC
10 | เปลี่ยนวัสดุท่อน้ำร้อนจาก "ท่อทองแดงชนิด L ซึ่งหุ้มฉนวนหนา 1/2" เป็น "ท่อ Polypropylene random (PP-R)"
11 | ลดจำนวน ของชุดฟลอร์เดรนระบายน้ำที่ระเบียงจาก 2 จุดให้เหลือ 1 จุด
12 | เปลี่ยน Submerged Pump ชนิด Horizontal เป็นชนิด Vertical
13 | ยกเลิก Strainer Valve ของมิเตอร์น้ำที่ห้องชุดทั้งหมด
14 | ปรับลดชนิด Valve โดย CW ตั้งแต่ 2.5" ขึ้นไป จาก Gate Valve เป็น Butterfly Valve
15 | ถังบำบัด เปลี่ยนจากถังคอนกรีตเป็นถังสำเร็จรูป

## Fire Alarm
VALUE ENGINEERING LIST
งานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
ลำดับ | รายการ
1 | Bell Alarm ที่ติดตั้งโถงบันไดหนีไฟทุกชั้น ปรับลด 3 ชั้น/1 Bell Alarm
2 | ระบบ Fire Alarm ปรับ CPT Printer และ Graphic Annunciator ออกจาก Gurad House ให้อยู่ที่ Control Room จุดเดียว
3 | ยกเลิกการ Remort ที่ Gurdhouse
4 | ปรับลด Speaker เป็น Alarm bell แทน
5 | ปรับลด Zone for Detector เช่น จาก 5 Zone เหลือ 3 Zone (ห้องพัก+โถงทางเดินหน้าห้องพัก)

## Fire Protection
VALUE ENGINEERING LIST
งานระบบป้องกันอัคคีภัย
ลำดับ | รายการ
1 | เปลี่ยนหัวสปริงเกลอร์จากแบบ Concealed เป็น แบบ Pendent
2 | ยกเลิก FM-200 ของระบบป้องกันอัคคีภัย
3 | แผงควบคุมชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน เท่านั้นที่ได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM ส่วนครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน จะต้องผลิตและติดตั้งตามมาตรฐาน NFPA 20
4 | ยกเลิกเกทวาล์วด้านส่วนที่พักอาศัยและเปลี่ยนชนิดของวาล์วควบคุมการไหลจาก "OS&Y" เป็น "วาล์วปีกผีเสื้อพร้อมอุปกรณ์เช็คสถานะวาล์ว"
5 | เปลี่ยนประเภทของวาล์วควบคุมจาก OS&Y เป็นวาล์วปีกผีเสื้อพร้อมอุปกรณ์เช็คสถานะวาล์ว

## Interior
VALUE ENGINEERING LIST
งานตกแต่งภายใน
ลำดับ | รายการ
1 | เปลี่ยนบานประตูกระจกเปลือยเป็นประตูบานกระจกมีกรอบ
2 | เปลี่ยนอุปกรณ์ประตูหน้าต่างจากที่ระบุในรายการประกอบแบบ เป็นชนิดที่คุณสมบัติเทียบเท่า
3 | เปลี่ยนวัสดุนำเข้าเป็นวัสดุภายในประเทศ
4 | เปลี่ยนหินนำเข้าเป็นหินภายในประเทศ
5 | เปลี่ยนกระเบื้องที่นำเข้าเป็นกระเบื้องภายใน ประเทศ
6 | ยกเลิกกล่องไฟเหนือเคาวน์เตอร์ห้องน้ำ
7 | ไม้จริง เป็นไม้ Particle ติดลามิเนต
8 | วัสดุธรรมชาติ เช่นหิน ไม้ ถ้ากำหนดขนาดใหญ่หรือยาวเป็นพิเศษ ให้ลดขนาดหรือความยาวลง จะลด Unit rate ลงได้
9 | ให้พยายามคิดรายละเอียดการทำงานให้เป็นชิ้นงานที่สามารถทำที่โรงงานแล้วนำเข้ามาประกอบ (Prefeb) จะลดเวลาก่อสร้าง และขยะได้ (ลดเวลา)
10 | ไฟตกแต่ง ใช้หลอด LED จะลดความลึกฝ้า Cove หรือ ขนาด Detail ฝ้า Detail ผนังบางจุด ลงได้
11 | ห้องอาบน้ำ ก๊อกผสมยืนอาบ เปลี่ยนจากฝังในผนัง เป็นชุด Expose จะลดงานในผนัง (ลดเวลาทำงาน) และอุปกรณ์มักมีราคาถูกกว่า (ลดราคา)
12 | ปรับ Spec Floor drain
13 | ลดฝ้าเพดานส่วนที่เป็น Bulk head หรือที่มี Profile ซับซ้อน
14 | ประตู และอุปกรณ์ของประตู (มาตรฐานสูงเกินไป) เปลี่ยนเป็น VVP หรือไม่
15 | สุขภัณฑ์ (ลดสเป็คและรุ่น)
16 | โลหะตกแต่ง ปรับใช้วัสดุ เช่น Stainless เป็นทองเหลือง ทองแดง
17 | ผิวโลหะ เปลี่ยนจาก Mirror เป็น Hairline หรือ Matt
18 | ปรับ Spec สวิทช์ปลั๊ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ถูกเฟอร์นิเจอร์บัง
19 | ห้องอาบน้ำ ปรับกระจกเปลือย เป็นแบบมีเฟรม

## Kitchen
VALUE ENGINEERING LIST
งานครัว และ Laundry
ลำดับ | รายการ
1 | บริเวณผนังหลังเครื่องครัว ถ้าเป็นกระเบื้อง ลดเป็นสีน้ำมัน
2 | Exhaust Hood พิจารณาเปลี่ยนเป็นของในประเทศ เช่นปกตินิยมสเปคเป็น Haulton ให้เปลี่ยนเป็นของในประเทศ แต่ต้องพิจารณาขนาด
3 | ห้องขยะ ผนังกระเบื้องไม่จำเป็นต้องเต็มความสูง
4 | ห้องขยะ Drop off, Receiving Area พิจารณา Finishing พื้น โดยลดจากกระเบื้อง เป็นขัดมันผสม Floor Hardened หรือเลือก Finishing ที่ถูกกว่า
5 | Kitchen Equipment ปรับเลือกรุ่นจากใช้งาน 3 Phases เป็น Single Phase จะลดสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าลงได้มาก
6 | Kitchen Equipment ปรับเลือกที่ต้องนำเข้า จากบางประเทศจะลดราคาได้ เช่นของจากเยอรมัน มักจะแพงกว่าของอิตาลี
7 | ฝ้าเพดาน ถ้าสเปคเป็นฝ้าโลหะ ลดเป็นฝ้าซีเมนต์บอร์ด
8 | พิจารณาขนาดตู้เย็น ตู้ไวน์
9 | ระบบกำจัดควันและกลิ่น พิจารณาระบบที่ใช้ เช่นอยู่กับ Hood หรือติดรวมที่ท่อ Exhaust

## Landscape
VALUE ENGINEERING LIST
งานภูมิทัศน์
ลำดับ | รายการ
1 | ระบบรดน้ำต้นไม้ ลดพื้นที่การใช้ระบบอัตโนมัติลงตามที่จำเป็น
2 | ตะแกรง Gutter ลดจาก Stainless หรือเหล็กหล่อ เป็นเหล็กทาสี
3 | ลดวัสดุ Finishing นำเข้าเป็นวัสดุในประเทศ
4 | Buggy road หรือถนนภายในโครงการ ลดจากถนนคอนกรีตหรือลาดยาง เป็นวัสดุบดอัดแน่น อิฐ หรือถนน Turfcell ปูหญ้า
5 | การป้องกันดินพัง ลดกำแพงกันดิน (Retaining Wall) และใช้การป้องกันการพังทลายอื่นเช่น ใช้พืชคลุมดิน หญ้าแฝก
6 | ก้อนหินใหญ่ที่ใช้ตกแต่งบางขนาด (ขนาด 1-2 เมตร) อาจใช้หินเทียมทำจาก Fiberglass
7 | Landscape Lighting พิจารณาเทียบเท่า

## Signage
VALUE ENGINEERING LIST
งานป้าย
ลำดับ | รายการ
1 | งานป้ายโลหะ เปลี่ยนวัสดุที่ราคาถูกลง
2 | พิจารณาบ้างป้ายที่มีไฟ สามารถเปลี่ยนเป็นใช้สี หรือสติกเกอร์สะท้อนแสงแทน

## Audio & Video
VALUE ENGINEERING LIST
งานระบบเสียงและวีดีโอ
ลำดับ | รายการ
1 | ลำโพง ที่ติดตั้งในบริเวณที่ลับตาหรือซ่อน พิจารณาใช้ยี้ห้อที่ราคาไม่แพง
2 | ตรวจสอบลำโพงและอุปกรณ์ในส่วนใต้ชายคา ว่าบางจุดอาจไม่จำเป็นต้องใช้สเปค Outdoor